## Sheet1
For Magne, OK? | Pdf av rapport | PNG Profil uforstyrret temp | Navn | Lenke til oppdragsrom | Oppdragsnummer | Oppdragsgiver | Eier utstyr | År | Effektiv varmledningsevne [W*/m*K] | Termisk borehullsmotstand [m*K/W] | Uforstyrret temperatur [°C] | Temperaturgradient [°C/m] | Effekt per bormeter [W/m] | Effekt målt [kW] | Testvarighet [timer] | Strømforbruk [kWh] | Effekt flow [kW] | Uforstyrret temperatur benyttet i analysen | Uforstyrret temperatur målt | Temperaturprofil etter responstest | Berggrunn | Dybde [m] | Lengde kollektor, minus bunnlodd på 1 m [m] | Grunnvannsnivå [m/ under terreng] | Aktivt borehull [m] | Dybde til fjell [m] | Type kollektor og diameter [mm] | Kollektorvæske | Diameter borehull [mm] | Diameter foringsrør [mm] | Vanngiverevne [l/time] | Grunnvannsgjennomstrømning | ØV (UTM 32) | NS (UTM 32) | Dimensjonering | Kommentar spesielle forhold | PDF rapporter | PNG temperaturprofiler
| ok | ok | Gjønnes energi AS | http://av-bkarkiv/Oppdrag/617364/01/default.aspx | 617364-01 | Gjønnes energi AS | Båsum Boring AS | 2018 | 8.5 | 0.075 | 8.25 | Se kommentar | 157 | 7.82 |  | 0 | 7.82 | Profil | Profil | Nei | Skifer | 60 | 57 | 7.5 | 49.5 | 5 | Enkel-U, 40 | Solaris DTX 30% | 115 | 139 | - | Ja | 588281 | 6643263 | Nei | testen er påvirket av tilstrømning/ sirkulasjon av vann | 617364-01.pdf
| ok | ok | Vik skole | 601531-80 Termisk responstest - Vik skole - Hjemmeside (sharepoint.com) | 601531-80 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2020 | 8 | 0.11 | 9 | Se kommentar | 32.7 | 10.4 |  | 0 | 10.4 | Profil | Profil | Ja | Kalkstein, kalkholdig leirskifer | 320 | 319 | 1 | 318 | 3 | Enkel-U, 45 Turbo | HXi24 | 115 | 139 | - | Ja | 571316 | 6660939 | Nei | TRT påvirket av grunnvannsbevegelse i øverste og nederste del av brønnen, resultatene er høyere enn det berggrunnen på stedet tilsier. Siden temperaturmålebandet i dette tilfellet bare gikk til 300 m er temperaturen for de resterende 20 m av brønnen ekstrapolert | 601531-80.pdf
| ok | ok | Asko Brummundal | http://bikube/Oppdrag/601531/08/Dokumenter | 601531-08 | Arve Hagen AS | Arve Hagen AS | 2015 | 2.6 | 0.075 | 6.81 | interpolert fa dyp 100 m | 39.2 | 7.47 |  | 0 | 7.5 | Profil | Profil | Nei | Amfibolitt | 200 | 199 | 7.5 | 191.5 | 7 | Enkel-U, 40 Glatt | HX35 | 115 | 168 | 13000 | Ukjent | 603888 | 6752176 | Ja | Ufor temperatur ble målt i nabobrønn, kun 100 meter måling. Resterende dybde ble utført etter kvalifisert gjetning. | 601531-08.pdf
| ok | ok | Eidsvåg | 635960-30 Termisk responstest - Eidsvåg - General - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 635960-30 | Vestnorsk Brunnboring AS | Asplan Viak AS | 2022 | 3.7 | 0.07 | st | 0.01456 | 66.3 | 12.2 | 72 | 878.4 | 9.9 | Profil | Profil og sirkulasjon | Ja | Øyegneis | 200 | 199 | 15 | 184 | 4 | Enkel-U, 40 mm | Kilfrost Geo | 113 | 139.7 | 100 |  |  |  | Nei
| ok | ok | Hogsnes sykehjem | http://bikube/Oppdrag/601531/68/default.aspx | 601531-68 | Seabrokers GeoEnergi AS | Asplan Viak AS | 2020 | 2.1 | 0.085 | 9.4 | 0,0199 (bilde mangler etter TRT) | 31.4 | 8.64 |  | 0 | 8.59 | Profil | Profil | Ja | Monzonitt (larvikitt) | 280 | 279 | 4 | 275 | 2.5 | Enkel-U, 40 Turbo | Kilfrost 30% | 115 | 139 | - | Nei | 577409 | 6570556 | Nei |  | 601531-68.pdf
| ok | ok | Halbrend skule | http://bikube/Oppdrag/601531/69/default.aspx | 601531-69 | Vestnorsk brønnboring AS | Vestnorsk Brunnboring AS | 2020 | - | 0.06 | 7.2 | 0,0125 (grunn brønn, to grafer i excel) | - | 8.87 |  | 0 | 8.87 | Profil (i nabobrønn) | Profil | Ja | Gneis (granittisk ortogneis) | 200 | 105 | 3 | 102 | 4 | Enkel-U, 40 Turbo | HX35 | 139 | 168 | - | Ja | 331257 | 6816864 | Nei | Artesisk, eff.varmeledningsevne basert på erfaringsverdi. Kollektor bare til 105m pga sleppe | 601531-69.pdf
| ok | - | Borgafjell skule | http://bikube/Oppdrag/601531/64/ArkiverteDokumenter/Forms/AllItems.aspx | 601531-64 | Vestnorsk brønnboring AS | Vestnorsk Brunnboring AS | 2020 | 4.2 | 0.09 | 8.1 | - | 36.4 | 6.72 |  | 0 | 7.01 | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Fyllitt, glimmerskifer | 200 | 199 | 6 | 193 | 6 | Enkel-U, 40 Turbo | HX35 | 115 | 168 | 1000 | Ja | 305275 | 6678874 | Nei |  | 601531-64.pdf
ok |  |  | Flåtaløkka skole 2 | 601531-99 Termisk responstest - Flåteløkka skole - Dokumenter - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 601531-99 | Båsum Boring AS | Båsum Boring AS | 2021 | 3.1 | 0.09 | - | - | 21.37 | 6.35 |  | 0 | 5.57 | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Kvartsdiorittisk gneis | 300 | 299 | 2 | 297 | 8 | Enkel-U, 45 Turbo | HXi35 | 115 | 139 | - | Nei | 536370.3319 | 6614874.2879 | Ja | Strømbrudd og ikke målt uforstyrret temperatur | 601531-99.pdf
|  |  | Husnes brannstasjon | 601531-81 Termisk responstest - Husnes brannstasjon - Hjemmeside (sharepoint.com) | 601531-81 | Vestnorsk Brunnboring AS | Vestnorsk Brunnboring AS | 2021 | 3.9 | 0.065 | 9.3 | - | 51.9 | 9.5 |  | 0 | 8.83 | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Granittisk gneis | 200 | 199 | 16 | 102 | 7.5 | Enkel-U, 45 Turbo | Kilfrost Geo | 112 | 168 | - | Nei | 317931 | 6640770 | Nei |  | 601531-81.pdf
| ok | ok | Vestsiden | 635960-22 Termisk responstest - Vestsiden skole - Hjemmeside (sharepoint.com) | 635960-22 | Seabrokers Geoenergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2022 | 3.5 | 0.085 | ikke målt | - | 35.64 | 10.62 | 72 | 764.64 |  | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Ja | Leirskifer | 300 | 299 | 1 | 298 | 34 | Enkel U, 40 mm | HX24 | 115 | - | 57-60 m = >1000 l/time 60-203 m = 50-500 l/time 225-300 m = > 1000 l/time |  | 536460 | 6556456
| ok | ok _1 | Kringsjå #1 | 635960-49 Termisk responstest og dimensjonering - Kringsjå – Hjemmeside (sharepoint.com) | 635960-49 | Kraft Energi & Brønnboring AS |  | 2023 | 2.9 | 0.075 | 8.3 | 0.177 | 43.28 | 11.56 | 72 | 832.32 | 10.49 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Nei | Leirskifer | 270 | 269 | 2 | 267 | 7 | Enkel-U 40 mm | HXi35 | 115 | 139 |  | ikke målt temp etter | 596497 | 6648731 | Nei | "Ganske mye vann"
|  |  | Vestvågøy - Lekneshagen | 641947-01 Vestvågøy - grunnvarme Lekneshagen – Hjemmeside (sharepoint.com) | 641947-01 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2023 | 2.5 | 0.065 | 7.3 | 0.0278 | [8 empty] | monzonittisk gneis | 250 |  | 3 | -3 | [7 empty] | 692217.8172 | 7566638.2541 |  |  | 641947-01.pdf | 641947-01.PNG
| ok | ok | Hoberg skole | http://bikube/Oppdrag/601531/61/default.aspx | 601531-61 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2019 | 2.3 | 0.06 | 8 | 0.0253 | 43.7 | 8.5 |  | 0 | 8.5 | Profil | Profil | Ja | Alunskifer | 200 | 199 | 4 | 195 | 5 | Enkel-U, 40 Glatt | HXi35 | 112 | 139 | <50 | Nei | 616298 | 6739264 | Nei |  | 601531-61.pdf
| ok | ok | Revetal ungdomsskole | http://bikube/Oppdrag/601531/16/default.aspx | 601531-16-T2 | Gran VVS AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2016 | 3.6 | 0.65 | 8.48 | 0.025 | - |  |  | 0 | 7.53 | Profil | Profil | Nei | Syenitt | 120 | 119 | 9.8 | 119.2 | 4.5 | Dobbel-U, 32 Riflet | - | 115 | 139 | 35000 | Ukjent | 572037 | 6582484 | Ja | Målt Profil i samtlige 23 brønner, mye vann | 601531-16-T2.pdf
| ok | ok | Andslimoen omsorgsboliger | 635960-38 Termisk responstest - Andslimoen omsorgsboliger – Hjemmeside (sharepoint.com) | 635960-38 | Nordnorsk brønnboring AS | Asplan Viak AS | 2022 | 3.5 | 0.06 | 5.8 | 0.025 | - | - | 39 | - | - | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Nei | Granitt til granittisk gneis | 250 | 249 | 4 | 245 | 1.5 | Enkel-U | Etanol | 125.8 | 140 | 3-135 m: < 50, 135–250 m: 50 - 500 | - | 880271.9997 | 7694624.8855 | Ja | Testen pågikk i kun 39 timer, strømmåler ikke registrert da testen ble startet på nytt | 635960-38.pdf | 635960-38.PNG
| ok | ok_2 | Kringsjå #2 | 635960-49 Termisk responstest og dimensjonering - Kringsjå – Hjemmeside (sharepoint.com) | 635960-49 | Kraft Energi & Brønnboring AS |  | 2023 | 2.9 | 0.08 | 8.4 | 0.025 | 42.97 | 11.47 | 65 | 745.55 | 10.4 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Leirskifer | 270 | 269 | 2 | 267 | 5 | Enkel-U 40 mm | HXi35 | 115 | 139 |  | Ja | 596572 | 6648851 | Nei | "Ganske mye vann fra 37-270 m"
| ok | ok | Kjelle Helsepark, Tønsberg | http://bikube/Oppdrag/601531/21/default.aspx | 601531-21 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2016 | 2.6 | 0.065 | 10.1 | 0.024 | 30.7 |  |  | 0 | 7.62 | Profil | Profil | Nei | Rombeporfyr | 250 | 249 | 1 | 249 | 7 | Enkel-U, 40 Glatt | HX35 | 115 | 139 | 10000-15000 | Ukjent | 579610 | 6572654 | Nei | - | 601531-21.pdf
|  |  | Skoppum | 635960-14 Termisk responstest - Skoppum – Hjemmeside (sharepoint.com) | 635960-14 | Båsum Boring AS | Båsum Boring AS | 2022 | 2.4 | 0.075 | 9.2 | 0.024 | 35.71 | 8.82 |  | 0 | 8.42 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Rombeporfyr | 250 | 249 | 2.1 | 247 | 11 | Enkel-U, 40 mm | HXi24 | 115 | 139 | - | Nei | 579185.1735 | 6582666.9146 | Nei |  | 635960-14.pdf
| ok | ok | Horten VGS | http://av-bkarkiv/Oppdrag/613547/01/default.aspx | 613547-01 | Båsum Boring AS | Båsum Boring AS | 2017 | 2.05 | 0.06 | 13.14 | 0.0238 | - | 15.5 |  | 0 | 15.5 | Profil | Profil | Ja | Basalt (og rombeporfyr) | 500 | 499 | 2 | 497 | 86 | Enkel-U, 50 | - | 140 | 193 | - | Nei | 584222 | 6587743 | Ja | - | 613547-01.pdf
| ok | ok | Lillås | http://bikube/Oppdrag/601531/71/default.aspx | 601531-71 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2020 | - | 0.09 | 11.2 | 0.0229 | 31.4 | 8.59 |  | 0 | 10.71 | Profil | Profil | Ja | Basalt | 300 | 299 | 12 | 287 | 1.5 | Enkel-U, 40 Turbo | vann | 115 | 139 | - | Ja | 582874 | 6587867 | Nei | Stigende eff.var,eledningsevne pga vanninnslag i toppen av brønnen, så anbefaler 3.0 som varmeledningsevne basert på erfaringsverdier | 601531-71.pdf
| ok | ok | Tverrmyra | http://bikube/Oppdrag/601531/34/default.aspx | 601531-34 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2018 | 2.35 | 0.11 | 9.1 | 0.0227 | 25.8 | 6.28 |  | 0 | 6.28 | Profil | Profil | Ja | Rombeporfyr | 255 | 254 | 10 | 244 | 5 | Enkel-U, 40 | HXi24 | 115 | 139 | >1000 | Ja | 580094 | 6583276 | Ja | To tester, og verdiene er et gjennomsnitt av disse to. Delvis påvirket av vanngjennomstrømning | 601531-34.pdf
|  |  | Sofienberggata 7 | 601531-91 Termisk responstest - Kraft Energi & Brønnboring - General - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 601531-91 | Kraft Energi- og brønnboring AS | Asplan Viak AS | 2021 | 2.5 | 0.08 | 11.8 | 0.0227 | 30.68 | 8.68 |  | 0 | 8.7 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Knollekalk og skifer | 300 | 299 | 16 | 283 | 46 | Enkel-U, 40 Glatt | HXi35 | 115 | 139.7 | - | Nei | 598179.0014 | 6644028.998 | Ja |  | 601531-91.pdf
| ok | ok | Åsgårdstrand | http://av-bkarkiv/Oppdrag/535997/default.aspx | 535997 | ABK AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2014 | 18 | 0.105 | 9.1 | 0.0221 | 36.31 |  |  | 0 | 7.73 | Profil | Profil | Nei | Rombeporfyr | 214 | 213 | 14 | 213 | - | Dobbel-U, 40 Turbo | - |  | 165 | 100000 |  | 582785 | 6579753 | Nei | - | 535997.pdf
| ok | ok | Gipø - Nøtterøy | http://bikube/Oppdrag/601531/46/default.aspx | 601531-46 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2019 | 2.2 | 0.12 | 8.45 | 0.0219 | 34.5 | 9.9 |  | 0 | 9.92 | Profil | Profil | Ja | Monzonitt (og kvartsmonzonitt) | 300 | 299 | 12 | 287 | 0.5 | Enkel-U, 40 Glatt | HXi24 | 115 | 168 | >10000 | Ja | 580968 | 6565708 | Ja | pga. “enorme” vannmengder på 150 m lar ikke vannmengden seg måle dypere. Boret videre fra 150m, fra gammelt hull | 601531-46.pdf
ok |  |  | Labakken | http://bikube/Oppdrag/627379/01/Dokumenter/Forms/AllItems.aspx | 627379-01 | Assemblin | Seabrokers GeoEnergi AS | 2020 | 2.4 | 0.1 | 7.9 | 0.0219 | 34.9 | 8.17 |  | 0 |  | Profil | Profil | Ja | Anortositt (stedvis i veksling med gabbro) | 300 | 299 | 8 | 234 | 2 | Enkel-U, 45 Turbo | Vann | 115 | 168 | 50-500 | Nei | 579827 | 6567442 | Ja | Responstestene er også utført med enn lavere sirkulasjonsrate enn vanlig, dersom sirkulasjonsraten økes til ca. 0,5 l/s kan enn forvente et lavere borehullsmotstand | 627379-01.pdf
| ok | ok | Wirgensvei Barkåker | http://bikube/Oppdrag/607105/01/default.aspx | 607105-01 |  | Seabrokers GeoEnergi AS | 2016 | 4.6 | 0.065 | 10.3 | 0.0215 | 26.8 |  |  | 0 | 8.02 | Profil | Profil | Nei | Rombeporfyr(?) | 300 | 299 | 0 | 299 | 60 | Enkel-U, 40 Riflet | HX35 | 115 | 140 | 25000-30000 | Ukjent | 578866 | 6575311 | Ja | Artesisk brønn | 607105-01.pdf
ok | ok | ok | Clarion hotell i Tromsø | http://av-bkarkiv/Oppdrag/530417/default.aspx | 530417 | Båsum Boring Trøndelag AS | Båsum Boring AS | 2012 | 3.5 | 0.085 | 7.55 | 0.0213 | 25.9 | 6.473 |  | 0 |  | Profil | Profil | Nei | Gneis (diopsid- og granatrik) | 250 | 250 | 0 | 250 | 12 | Enkel-U, 40 Glatt | - | 115 | 139.7 | <50 | Nei | 884991 | 7757964 | Nei | Ikke artesisk brønn, og ingen grunnvannsbevegelse mulig | 530417.pdf
| ok | ok | Knarvik Lindås | http://bikube/Oppdrag/601531/20/default.aspx | 601531-20 | Vestnorsk brønnboring AS | Vestnorsk Brunnboring AS | 2016 | 2.6 | 0.08 | 8.48 | 0.0211 | 36.7 |  |  | 0 | 8.9 | Profil | Profil | Nei | Anortositt (og gabbro) | 250 | 249 | 7 | 242 | 4 | Riflet | - | 140 | 168 | 1000 | Ukjent | 296689 | 6717977 | Nei | - | 601531-20.pdf
| ok | ok | Elgstien 7B Horten | http://bikube/Oppdrag/601531/19/default.aspx | 601531-19 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2016 | 4.5 | 0.08 | 9.18 | 0.0211 | 48.06 |  |  | 0 | 8.46 | Profil | Profil | Nei | Dioritt, monzodiorit | 210 | 209 | 33 | 176 | 0.3 | - | - | - | - | 3000 | Ja | 582414 | 6587968 | Nei | Målt Profil i 4 brønner | 601531-19.pdf
| ok | ok | Økern skole | 640275-02 TRT - Økern skole – Hjemmeside (sharepoint.com) | 640275-02 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2023 | 3 | 0.1 | 11.1 | 0.0211 | 28 | 11.14 | 65 | 724.1 |  | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Kambrosilurbergarter (uinndelte) | 400 | 399 | 1 | 398 | 1 | Enkel-U, 50 mm | Kilfrost Geo 35 % | 115 | 140 | - | ja | 600787 | 6645517 | Nei |  | 640275-02.pdf | 640275-02.PNG
| ok | ok | Hamar | 640275-07 TRT - Hamar - Arkiverte Dokumenter - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 640275-07 | Seabrokers |  | 2023 | 2.8 | 0.065 | 6.4 | 0.0211 | 44.67 | 9.78 | [6 empty] | sandstein | 220 | 219 | 0 | 219 |  | Enkel-U 40 mm | HXi24 | 115 | 140 |  |  | 625658 | 6754607 | nei |  | 640275-07.pdf | 640275-07.PNG
| ok | ok | Jøa flerbrukshall | http://bikube/Oppdrag/602566/01/default.aspx | 602566-01 | Grannes VVS AS | Asplan Viak AS | 2015 | 2.2 | 0.075 | 6.7 | 0.021 | - |  |  | 0 | 9.18 | Profil | Profil | Nei | Gneis (granittisk) | 200 | 199 | 18 | 181 | 1.5 | Enkel-U, 40 Glatt | HX35 | 139 | 168 | 750 | Ukjent | 608257 | 7171541 | Ja | - | 602566-01.pdf
|  | ok | Dagsenter Helgerødveien 109 | 634069-01 Dagsenter Helgerødveien 109 - Grunnvarme - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 634069-01 | Sandefjord kommune | Seabrokers GeoEnergi AS | 2023 | 2.9 | 0.08 | 11 | 0.021 | 40.7 | 11.4 | 69.5 | 794.6 | 11.3 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Monzonitt | 282 | 281 | 0 | 281 | 11 | Enkel-U 45 mm | HXi24 | 115 | 140 | >1000 l/time | 50-65 m, 100-210 m | 572780 | 6556406 | Nei | Brønnen er artesisk
| ok | ok | Føynland skole | http://bikube/Oppdrag/601531/24/default.aspx | 601531-24 | Nordisk Energikontroll AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2017 | 2.03 | 0.065 | 9.74 | 0.0207 | - | 8.7 |  | 0 | 8.7 | Profil | Profil | Nei | Monzonitt | 250 | 249 | 5 | 244 | 22 | Enkel-U, 40 Riflet | HX35 | 115 | 139 | 3000 | Ukjent | 582556 | 6567309 | Nei | - | 601531-24.pdf
ok | ok | ok | Nordnorsk brønnboring AS-Politi hus i Tromsø | http://av-bkarkiv/Oppdrag/532323/default.aspx | 532323 | Nordnorsk brønnboring AS | NGU | 2013 | 3.3 | 0.075 | 6.75 | 0.02 | 32.1 | 6.46 |  | 0 |  | Profil | Profil | Nei | Gneis (diopsid- og granatrik) | 220 | 219.5 | 18 | 201.5 | 16.5 | Enkel-U, 40 Glatt | - | 114 | 139 | 200-300 | Ukjent | 1309896 | 7871299 | Nei | - | 532323.pdf
| ok | ok | Revetal ungdomsskole | http://bikube/Oppdrag/601531/16/default.aspx | 601531-16 | Gran VVS AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2016 | 3 | 0.6 | 9.9 | 0.02 | - |  |  | 0 | 8.92 | Profil | Profil | Nei | Syenitt | 200 | 199 | 9.8 | 189.2 | 4.7 | Enkel-U, 40 Glatt | - | 115 | 139 | 25000 | Ukjent | 572028 | 6582480 | Ja | Målt Profil i samtlige 23 brønner, mye vann | 601531-16.pdf
| - | - | Harald Heggestads vei | http://bikube/Oppdrag/615446/01/default.aspx | 615446-01 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2017 | - | - | - | 0.02 | - |  |  | 0 | 1.4 | Profil | Profil | Nei | Syenitt (kvartsrik) | - | - | - | - |  | -- | - | - | - | - | Ukjent | 571273 | 6581891 | Nei | - | 615446-01.pdf
ok |  |  | Labakken | http://bikube/Oppdrag/627379/01/Dokumenter/Forms/AllItems.aspx | 627379-01 | Assemblin | Seabrokers GeoEnergi AS | 2020 | 2.4 | 0.105 | 7.8 | 0.02 | 34.2 | 8.08 |  | 0 |  | Profil | Profil | Ja | Anortositt (stedvis i veksling med gabbro) | 250 | 249 | 13 | 236 | 2 | Enkel-U, 45 Turbo | Vann | 115 | 168 | <50 | Nei | 579813 | 6567465 | Ja | Responstestene er også utført med enn lavere sirkulasjonsrate enn vanlig, dersom sirkulasjonsraten økes til ca. 0,5 l/s kan enn forvente et lavere borehullsmotstand | 627379-01.pdf
|  | ok | Andenes OMS | 634787-01 Andenes OMS – Hjemmeside (sharepoint.com) | 634787-01 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2023 | 2.6 | 0.085 | 6.8 | 0.02 | 37.1 | 10.61 | 49.5 | 526 | 12.24 | Sirkulajon | Profil og sirkulasjon | Nei | Granodioritt til granitt | 291 | 290 | 4 | 286 | 10 | Enkel-U, 45 mm riflet | Vann | 115 |  | 100 |  | 780022.7766 | 7705621.2534 | Ja | Test ble avsluttet tidlig, og temeraturprofil etter test ble ikke målt. | 634787-01.pdf | 634787-01.PNG
| ok | ok | Ottestad ungdomsskole | http://bikube/Oppdrag/601531/05/default.aspx | 601531-05 | Arve Hagen AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2015 | 2.1 | 0.1 | 7.72 | 0.0197 | 34.57 |  |  | 0 | 7.46 | Profil | Profil | Nei | Skifer, alunskifer | 180 | 179 | 4.4 | 174.6 | 7 | Enkel-U, 40 Glatt | ? | 140 | 168 | 700 | Ukjent | 615194 | 6738901 | Nei | - | 601531-05.pdf
| ok | ok | Karljohansvern | http://bikube/Oppdrag/601531/43/default.aspx | 601531-43 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2018 | 2.4 | 0.055 | 8.9 | 0.0196 | 35.5 | 10.49 |  | 0 | 10.49 | Profil | Profil | Ja | Rombeprofyr og basalt | 300 | 299 | 4 | 295 | 75.6 | Enkel-U, 45 Riflet | HX24 | 115 | 139 | 25000 | Nei | 584600 | 6589028 | Nei | Mye vann i brønnen, ikke påvirket | 601531-43.pdf
| ok | ok | Vestveien 53 | http://bikube/Oppdrag/601531/47/default.aspx | 601531-47 | Kraft Energi- og brønnboring AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2019 | 3.8 | 0.075 | 8.4 | 0.0194 | 40.9 | 10.17 |  | 0 | 10.17 | Profil | Profil | Ja | Gneis (øyegneis, tonalittisk til granittisk) | 250 | 249 | 0.5 | 248.5 | 1.5 | Enkel-U, 40 Glatt | HXi35 | 115 | 139 | 1000 | Ja | 593023 | 6636497 | Ja |  | 601531-47.pdf
| ok | ok | Noathune Horten | 635960-36 Termisk responstest - Noathune Horten – Hjemmeside (sharepoint.com) | 635960-36 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2022 | 2.1 | 0.08 | 11 | 0.0194 | 28.76 | 8.48 | 65 | 551.2 | 7 | Profil | Profil og sirkulasjon | Ja | Rombeporfyr | 300 | 299 | 4 | 295 | 27 | Enkel-U, 45 | HX24 | 115 | 139 | - | 33-63 m og 126-132 m | 583808 | 6584696 | kommer | ujevnt tilført varmeeffekt | 635960-36.pdf | 635960-36.PNG
| - | ok | Midtbygda skole | http://bikube/Oppdrag/604082/01/Dokumenter | 604082-00 | Båsum Boring Trøndelag AS | Båsum Boring AS | 2015 | 3.3 | 0.08 | 6.24 | 0.0193 | 47.72 | 11.89 |  | 0 | 12.05 | Profil | Profil | Ja | Amfibolitt | 250 | 249 | 0 | 249 | 0.5 | Enkel-U, 40 Glatt | HX35 | 115 | 139 | <1000 | Nei | 529138 | 6942956 | Nei | - | 604082-00.pdf
| ok | ok | Vestnes sykehjem | http://bikube/Oppdrag/601531/67/default.aspx | 601531-67 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2020 | 2.8 | 0.65 | 9.5 | 0.0193 | 37.01 | 8.59 |  | 0 | 9.04 | Profil | Profil | Ja | Gneis (granittisk til diorittisk) | 250 | 249 | 4 | 245 | 3 | Enkel-U, 40 Glatt | HX24 | 115 | 140 | - | Nei | 402081 | 6944862 | Ja |  | 601531-67.pdf
| ok | ok | Liaparken | http://bikube/Oppdrag/601531/73/default.aspx | 601531-73 | Vestnorsk brønnboring AS | Vestnorsk Brunnboring AS | 2020 | 2.4 | 0.095 | 8.65 | 0.0193 | 32.01 | 8.25 |  | 0 | 8.18 | Profil | Profil | Nei | Granittisk gneis | 260 | 259 | 3 | 256 | 1.5 | Enkel-U, 40 Turbo | Kilfrost Geo, 35% | 140 | 168 | - | ikke målt | 297823 | 6749849 |  |  | 601531-73.pdf
| ok | ok | Hemnes | 635960-23 Termisk responstest - Hemnesveien – Hjemmeside (sharepoint.com) | 635960-23 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2022 | 3.1 | 0.08 | 8.6 | 0.019231 | 38.56 | 11.53 | 95 | 1095.35 | 11.02 | Profil | Profil og sirkulasjon | Ja | Glimmergneis | 300 | 299 | 1 | 298 | 1.5 | Enkel U, 45 mm | HX24 | 115 | - | 138-141: 50-500 l/t, 150-153: 500-1000 l/t, 165-173: >1000 l/t | Nei | 637665 | 6622603 | Nei
| ok | ok | Hoppern skole Jeløya | http://bikube/Oppdrag/615762/01/default.aspx | 615762-01 | Kraft Energi- og brønnboring AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2017 | 2.83 | 0.095 | 9.01 | 0.0189 | - |  |  | 0 | 7.28 | Profil | Profil | Nei | Rombeporfyr (og basalt og gneis) | 250 | 249 | 10 | 139 | 1 | Enkel-U, 40 Riflet | HX35 | - | - | - | Ukjent | 592315 | 6589458 | Ja | - | 615762-01.pdf
| - | ok | Skjåk skole | http://bikube/Oppdrag/611075/01/default.aspx | 611075-01-T2 | Brustugun Brønnboring AS | Asplan Viak AS | 2016 | 2.8 | 0.08 | 7.56 | 0.0188 | - |  |  | 0 | 8.04 | Profil | Profil | Nei | Gneis (diorittisk til granittisk gneis) | 273 | 272 | 4.3 | 267.7 | 23 | Enkel-U, 40 - | Etylenglykol | 110 | 140 | 2000 | Ja | 461225 | 6861513 | Ja | - | 611075-01-T2.pdf
ok |  |  | Metodisthjemmet | 601531-98 Termisk responstest - Metodisthjemmet - Dokumenter - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 601531-98 | Vestnorsk Brunnboring AS | Vestnorsk Brunnboring AS | 2021 | 3.6 | 0.075 | 9.3 | 0.0188 | 42.12 | 9.86 |  | 0 |  | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Nei | Amfibolitt | 250 | 249 | 15 | 234 | 9 | Enkel-U, 40 | Kilfrost GEO 35% | 111 | 168.3 | 1800 | Ukjent | 299501.692 | 6699370.9129 | Nei |  | 601531-98.pdf
|  | ok | Brnsallèen 4 | 635960-62 Termisk responstest - Brynsallèen 4 – Hjemmeside (sharepoint.com) | 635960-62 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2023 | 3.4 | 0.07 | 8.9 | 0.01875 | 43.57 | 10.81 | 73.5 | 794 | 10.58 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Leirskifer | 252 | 251 | 3 | 248 | 2 | Enkel-U 45 mm | HX24 | 115 |  | 20000 | 2-63m: tørr, 63-66m: 500-1000 l/time, 66-249m: tørr, 249-251m: >1000 l/time | 601615 | 6642908 | Nei |  | 635960-62.pdf | 635960-62.PNG
| ok | ok | Flerbrukshall Fusa | http://bikube/Oppdrag/601531/13/default.aspx | 601531-13 | Vestnorsk Brunnboring AS | Vestnorsk Brunnboring AS | 2016 | 5.1 | 0.08 | 10.8 | 0.0186 | 34.6 |  |  | 0 | 8.1 | Profil | Profil | Nei | Glimmerskifer (granatholdig) | 250 | 249 | 15 | 234 | 1.5 | Enkel-U, 40 Riflet | HX35 | 140 | 168 | >5000 | Ukjent | 319805 | 6683469 | Nei | Profil målt 2 uker etter termisk responstest | 601531-13.pdf
ok | ok | ok | Mule | http://bikube/Oppdrag/626793/01/default.aspx | 626793-01 | Innherred Renovasjon AS | Asplan Viak AS | 2020 | 4.1 | 0.08 | 7.7 | 0.0186 | 35.38 | 9.88 |  | 0 |  | Profil | Profil | Ja | Kalkstein (stedvis med spredte tynne lag av fyllitt eller grønnskifer) | 250 | 249 | 1.6 | 247.4 | 0.3 | Enkel-U, 40 Glatt | HX24 | 115 | 140 | - | Nei | 617977 | 7072390 | Ja |  | 626793-01.pdf
| ok | ok | BUF Larvik | http://bikube/Oppdrag/601531/77/default.aspx | 601531-77 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2020 | 1.9 | 0.75 | 9.1 | 0.0186 | 35.67 | 8.43 |  | 0 | 10.52 | Profil | Profil | Ja | Larvikitt | 300 | 299 | 4 | 295 | 21.5 | Enkel-U, 45 Turbo | Vann | 115 | 139 | - | Nei | 556879 | 6546202 | Nei |  | 601531-77.pdf
| ok | ok | Etterstadsletta 50, oslo | http://bikube/Oppdrag/601531/29/default.aspx | 601531-29 | Nordisk Energikontroll AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2017 | 2.7 | 0.065 | 9.76 | 0.0185 | - | 8.75 |  | 0 | 8.75 | Profil | Profil | Nei | Kalkstein, leirskifer, mergelstein | 300 | 299 | 10 | 289 | 4.5 | Enkel-U, 45 Riflet | - | 115 | 139 | 1000 | Ukjent | 600945 | 6642633 | Nei | 45 mm kollektor | 601531-29.pdf
ok | ok | ok | Armauer Hansens gate | http://av-bkarkiv/Oppdrag/529833/default.aspx | 529833 | Universal Brønnboring AS | NGU | 2012 | 2.8 | 0.06 | 8.6 | 0.0184 | 34.8 | 6.74 |  | 0 |  | Profil | Profil | Ja | Skifer/kalkstein | 200 | 199 | 5.2 | 193.8 | 3.2 | Enkel-U, 40 Glatt | - | 115 | 139.5 | 200 | Nei | 597228 | 6645429 | Nei | - | 529833.pdf
ok | ok | ok | Hovseter skole | http://bikube/Oppdrag/613266/11/default.aspx | 613266-11 | Undervisningsbygg | Seabrokers GeoEnergi AS | 2019 | 2.7 | 0.085 | 8.2 | 0.0183 | 35.73 | 10.54 |  | 0 |  | Profil | Profil | Ja | Kalkstein, skiffer, kalk | 300 | 299 | 4 | 295 | 1.5 | Enkel-U, 40 Glatt | HX24 | 115 | 139 | - | Nei | 592481 | 6647039 | Ja |  | 613266-11.pdf
|  |  | STIM Leknes | 601531-92 Termisk responstest - Leknes – Hjemmeside (sharepoint.com) | 601531-92 | Båsum Boring AS | Asplan Viak AS | 2021 | 2.2 | 0.08 | 7.7 | 0.0183 | 38.03 | 11.22 |  | 0 | 8.44 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Monzonittisk gneis | 300 | 299 | 3.9 | 295.1 | 0 | Enkel-U, 40 Rillet | HXi35 | 115 | 139 | - | Nei | 690279.3809 | 7564418.7096 | Ja |  | 601531-92.pdf
| ok | ok | Hovli omsorgsenter | http://bikube/Oppdrag/612253/01/default.aspx | 612253-01 | Sønder kommune | Asplan Viak AS | 2017 | 3.2 | 0.075 | 8.6 | 0.0181 | - | 7.84 |  | 0 | 7.84 | Profil | Profil | Ja | Amfibolitt (og gneis) | 253 | 252 | 20 | 233 | 13.5 | Enkel-U, 40 Glatt | HX35 | - | 168 | - | Ja | 573560 | 6730406 | Nei | - | 612253-01.pdf
| ok | ok | Osmarka | Osmarka Evenes - 622175 | 622175-01 | Båsum Boring Trøndelag AS | Båsum Boring AS | 2019 | 3.6 | 0.09 | 5.97 | 0.018 | 29.44 | 8.997 |  | 0 | 8.301 | Profil | Profil | Ja | Glimmerskifer og gneiser | 250 | 249 | 5 | 244 | 1 | Riflet | HXi35 | 140 | 168 | <50 | Nei | 813819 | 7617282 | Nei |  | 622175-01.pdf
ok |  |  | Vinne skole | http://bikube/Oppdrag/627825/01/default.aspx | 627825-01 | Trøndelag Brønnboring AS | Asplan Viak AS | 2020 | 4.5 | 0.07 | 7.9 | 0.018 | 36.31 | 8.93 |  | 0 |  | Profil | Profil | Ja | Fyllitt | 250 | 249 | 3 | 246 | 5 | Enkel-U, 45 Turbo | HX24 | 115 | 140 | - | Nei | 622752 | 7074152 | Ja |  | 627825-01.pdf
|  |  | Oslo Finerfabrikk | 601531-93 Termisk responstest - Finnerfabrikken - General - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 601531-93 | Båsum Boring AS | Båsum Boring AS | 2021 | 2.9 | 0.085 | 7.4 | 0.018 | 31.13 | 9.059 |  | 0 | 8.022 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Glimmergneis | 300 | 299 | 7.95 | 291.05 | 3 | Enkel-U, 45 Turbo | HXi35 | 115 | 139 | - | Nei | 608191.9457 | 6652034.4621 | Ja |  | 601531-93.pdf
| ok | ok | Gårdsvegen 68 | http://bikube/Oppdrag/601531/44/default.aspx | 601531-44 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2019 | 4.5 | 0.08 | 8.5 | 0.0179 | 34.18 | 10 |  | 0 | 10.01 | Profil | Profil | Ja | Granitt, granodioritt og diorittisk til granittisk gneis | 300 | 299 | 6 | 293 | 8 | Enkel-U, 40 Glatt | HX35 | 115 | 139 |  | Nei | 408263 | 6498618 | Nei | Tydelig skifte i geologi på temperaturprofiler | 601531-44.pdf
| ok | ok | Brevik skole, Falkveien 26, Son | http://bikube/Oppdrag/601531/25/default.aspx | 601531-25 | Kraft Energi- og brønnboring AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2017 | 3.8 | 0.07 | 8.8 | 0.0177 | 33.8 | 7.7 |  | 0 | 7.7 | Profil | Profil | Nei | Granitt | 230 | 229 | 1 | 228 | 4 | Enkel-U, 40 Riflet | HX24 | 115 | 139 | - | Ukjent | 595733 | 6597437 | Ja | - | 601531-25.pdf
| ok | ok | Skjåk skole | http://bikube/Oppdrag/611075/01/default.aspx | 611075-01 | Brustugun Brønnboring AS | Asplan Viak AS | 2016 | 6.7 | 0.085 | 7.6 | 0.0176 | - |  |  | 0 | 8.28 | Profil | Profil | Nei | Gneis (diorittisk til granittisk gneis) | 273 | 272 | 4.3 | 267.7 | 23 | Enkel-U, 40 Riflet | Etylenglykol | 110 | 168 | 10000 | Ja | 461179 | 6861330 | Ja | Påvirket av vertikal vann - Profiler målt i flere brønner | 611075-01.pdf
| ok | ok | Terråk | Terråk skole - 619518 | 619518-01 | Grannes VVS AS | Asplan Viak AS | 2018 | 2.1 | 0.12 | 9.06 | 0.0176 | 22.8 | 6.6 |  | 0 | 6.6 | Profil | Profil | Ja | Kvartsmonzonitt og monzodioritt | 300 | 299 | 8 | 291 | 4.5 | Enkel-U, 40 Glatt | HX35 | 115 | 168 | - | Nei | 658207 | 7222307 | Ja |  | 619518-01.pdf
|  |  | Farrishallen | 601531-82 Termisk responstest - Farrishallen - Hjemmeside (sharepoint.com) | 601531-82 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2021 | 1.8 | 0.09 | 11.1 | 0.0176 | 32 | 10.88 |  | 0 | 11.35 | Profil | Profil og sirkulasjon | Ja | Larvikitt | 350 | 349 | 10 | 339 | 60 | Enkel-U, 45 Glatt | Kilfrost Geo 30 % | 115 | 140 | 150-200 | Nei | 559654 | 6545958 | Nei |  | 601531-82.pdf
| ok | ok | Vålerveien 165, Moss | http://bikube/Oppdrag/601531/33/default.aspx | 601531-33 | Kraft Energi- og brønnboring AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2018 | 3.9 | 0.1 | 9.16 | 0.0175 | 25 | 6 |  | 0 | 6 | Profil | Profil | Ja | Gneis (granittisk) | 250 | 249 | 10 | 239 | 1.3 | Enkel-U, 40 | - | 115 | 139 | - | Ja | 596324 | 6590680 | Ja | - | 601531-33.pdf
| ok | ok | Kjørbo | 530306 Kjørbo Powerhouse - 530306 | 530306-01 | Skanska Norge AS | Asplan Viak AS | 2018 | 1.9 | 0.08 | 10.04 | 0.0175 | 35.26 | 7.83 |  | 0 | 7.83 | Profil | Profil | Nei | Syenittporfyr og skifer- og kalkstein | 225 | 224 | 2 | 222 | 3 | Enkel-U, 40 Riflet | - | 115 | 140 | >1000 | Ja | 585540 | 6639744 | Ja |  | 530306-01.pdf
| ok | ok | Ambjørnrød Skole | 633595-01 Ambjørnrud – Hjemmeside (sharepoint.com) | 633595-01 | Båsum Boring AS | Båsum Boring AS | 2019 | 3 | 0.09 | 9.8 | 0.0174 | 29.13 | 8.677 |  | 0 | 8.528 | Profil | Profil | Ja | Granitt (Iddefjord) | 300 | 299 | 17 | 292.8 | 7 | Enkel-U, 40 Glatt | Kilfrost | 115 | 139.7 | <50-500 | Nei | 609541.5115 | 6569064.2193 | Ja |  | 633595-01.pdf
| ok | ok | Storengveien, Jar | http://bikube/Oppdrag/601531/60/default.aspx | 601531-60 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2019 | 2.7 | 0.06 | 9.1 | 0.0172 | 45 | 11.09 |  | 0 | 11.09 | Profil | Profil | Ja | Skifer og kalkstein | 260 | 259 | 15 | 244 | 1 | Enkel-U, 40 Glatt | HX24 | 121 | 139 |  | Nei | 590806 | 6643730 | Nei |  | 601531-60.pdf
|  |  | St. Hansberget borettslag TRT 2 | Termisk responstest - 601531 | 601531-78 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2020 | 3.6 | 0.085 | 9.6 | 0.0172 | 38.31 | 10.94 |  | 0 | 11.05 | Profil | Profil og sirkulasjon | Ja | Granitt | 350 | 349 | 47 (antatt) | 302 | 4.5 | Enkel-U, 45 Turbo | HXi24 | 121 | 140 | - | Nei | 569348 | 6621700 | Nei | Antatt grunnvannspeil | 601531-78.pdf
| ok | ok | Nesttun | 635960-26 Termisk responstest - Nesttun – Hjemmeside (sharepoint.com) | 635960-26 | Vestnorsk Brunnboring AS | Asplan Viak AS | 2022 | 2.6 | 0.1 | 10.6 | 0.0172 | 39.99 | 11.797 | 72 | 849.384 | 9.19 | Profil | Profil og sirkulasjon | Ja | Øyegneis | 300 | 299 | 5 | 295 | 22.5 | Enkel-U, 45 mm Turbo | Kilfrost Geo 35 % | 133 | 168.3 | 100 | Ja | 298638 | 6692381 | Blir kanskje | Ikke i granada enda, mangler koordinater | 635960-26.pdf
|  |  | Eiksveien 110 | 601531-95 Termisk responstest - Eiksveien 110 - General - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 601531-95 | Båsum Boring AS | Båsum Boring AS | 2021 | 3.5 | 0.1 | 8.3 | 0.0171 | 23.78 | 6.6 |  | 0 | 6.215 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Skifer, kalkstein og knollekalk i vekselvise lag (Solvikformasjonen) | 280 | 279 | 1.5 | 277.5 | 1 | Enkel-U, 45 Turbo | HXi24 | 115 | 139 | - | Nei | 589768.9955 | 6645779.275 | Ja |  | 601531-95.pdf
|  |  | Hurdal Verk Folkehøgskole | 601531-87 Termisk responstest - Hurdal Verk Folkehøgskole - Hjemmeside (sharepoint.com) | 601531-87 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2021 | 3.2 | 0.08 | 7.6 | 0.0171 | 37.36 | 11.02 |  | 0 | 11.02 | Profil | Profil | Ja | Ryolitt | 300 | 299 | 4 | 295 | 13 | Enkel-U, 45 Turbo | HXi24 | 115 | 140 | - | Nei | 612667 | 6703184 | Nei |  | 601531-87.pdf
ok | ok | ok | Ytre Namdal videregående skole | http://av-bkarkiv/Oppdrag/532661/default.aspx | 532661 | Båsum Boring Trøndelag AS | Båsum Boring AS | 2013 | 6.2 | 0.1 | 8.7 | 0.017 | - | 5.814 |  | 0 | - | Profil | Profil | Ja | Gneis (granodiorittisk) | 250 | 249 | 0 | 249 | 5 | Enkel-U, 40 Glatt | - | 115 | 139 | >1000 | Ja | 605873 | 7195774 | Nei | Mangler excel ark, antas at kapasitet er mer enn 1000 l/t, artesisk brønn | 532661.pdf
| ok | ok | Namdalseid helsetun | http://av-bkarkiv/Oppdrag/535054/default.aspx | 535054 | Båsum Boring Trøndelag AS | Båsum Boring AS | 2014 | 3.5 | 0.1 | 6.7 | 0.017 | 26.84 |  |  | 0 | 5.31 | Profil | Profil | Ja | Gneis (migmatittisk) | 200 | 199 | 1.1 | 197.5 | 5 | Enkel-U, 40 Glatt | - | 115 | 139 | ikke oppgitt | Ja | 607650 | 7123594 | Ja | - | 535054.pdf
| - | - | Agdenes - helse og omsorgsboliger | http://bikube/Oppdrag/616427/01/default.aspx | 615427-01 | Båsum Boring Trøndelag AS | Båsum Boring AS | 2017 | 3 | 0.085 | 9.3 | 0.017 | 29 | 8.763 |  | 0 | 8.201 | Profil | Profil | Ja | Amfibolitt (og glimmerskifer) | 300 | 299 | 17 | 282 | 0.5 | Enkel-U, 40 Glatt | HX35 | 115 | 168 | - | Nei | 541235 | 7042345 | Ja | - | 615427-01.pdf
ok | ok | ok | Moholt Alle 9 | http://bikube/Oppdrag/626235/01/default.aspx | 626235-01 | SIT | Asplan Viak AS | 2020 | 4.5 | 0.08 | 6.7 | 0.0169 | 27.97 | 8.51 |  | 0 |  | Profil | Profil | Ja | Grønnstein (metabasalt) og grønnskifter udifferensiert | 250 | 249 | 10.5 | 238.5 | 3.5 | Enkel-U, 40 Glatt | HX24 | 115 | 140 | - | Nei | 571542 | 7032077 | Ja |  | 626235-01.pdf
| ok | ok | Myrane | 635960-24 Termisk responstest - Myrane – Hjemmeside (sharepoint.com) | 635960-24 | Vestnorsk Brunnboring AS | Asplan Viak AS | 2022 | 3.1 | 0.08 | 10 | 0.0169 | 38.2 | 11.3 | 72 | 813.6 | 9.09 | Profil | Profil og sirkulasjon | Ja | Tonalittisk gneis | 300 | 299 | 3 | 296 | 3.2 | Enkel U, 45 mm Turbo | HXi35 | 134 | 168.3 | 100 | Nei | 291919 | 6703760 | Nei | Ikke i granada enda, mangler koordinater
|  |  | St. Hansberget borettslag TRT 1 | Termisk responstest - 601531 | 601531-78 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2020 | 3.7 | 0.1 | 9.1 | 0.0168 | 32.54 | 10.94 |  | 0 | 11.05 | Profil | Profil og sirkulasjon | Ja | Granitt | 350 | 349 | 9 | 340 | 4 | Enkel-U, 45 Turbo | HXi24 | 121 | 140 | - | Nei | 569585 | 6621808 | Nei |  | 601531-78.pdf
| ok | ok | Byskogen Sykehjem | http://bikube/Oppdrag/601531/70/default.aspx | 601531-70 | Seabrokers GeoEnergi AS | Asplan Viak AS | 2020 | 1.7 | 0.075 | 11 | 0.0168 | 26.11 | 9.7 |  | 0 | 7.93 | Profil | Profil | Ja | Larvikitt | 300 | 299 | 6 | 293 | 18.5 | Enkel-U, 40 Turbo | Vann | 115 | 168 | - | Nei | 559439 | 6546440 | Nei |  | 601531-70.pdf
| ok | ok | Furuheim | http://bikube/Oppdrag/601531/72/default.aspx | 601531-72 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2020 | 2.3 | 0.07 | 9.2 | 0.0168 | 34.08 | 9.45 |  | 0 | 9.45 | Profil | Profil | Ja | Larvikitt | 300 | 299 | 21 | 278 | 28 | Enkel-U, 40 Turbo | vann | 115 | 139 | - | Nei | 559134 | 6547612 | Nei |  | 601531-72.pdf
| ok | - | Nesset | http://bikube/Oppdrag/612657/23/default.aspx | 612657-23 | Malvik kommune | Asplan Viak AS | 2019 | 3.4 | 0.07 | 8 | 0.0167 | 32 | 7.8 |  | 0 | 7.84 | Profil | Profil | Ja | Sandstein (metasandstein, gråvakke) | 250 | 249 | 5 | 244 | 31 | Enkel-U, 45 Riflet | HXi24 | 115 | 139 |  | Nei | 590557 | 7032283 | Ja |  | 612657-23.pdf
| ok | ok | Tjølling Sykehjem | http://bikube/Oppdrag/601531/63/default.aspx | 601531-63 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2020 | 2.1 | 0.005 | 9 | 0.0167 | 38.6 | 11 |  | 0 | 9.5 | Profil | Profil | Ja | Monzonitt | 290 | 289 | 4 | 285 | 12.5 | Enkel-U, 40 Glatt | Dowcal 100, 33% | 115 | 139 | 500 | Nei | 564431 | 6546954 |  |  | 601531-63.pdf
ok |  |  | Tveten skole | 601531-96 Termisk responstest - Tveten skole - General - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 601531-96 | Østlandet Brønn- og Energiboring AS | Østlandet Brønn- og Energiboring AS | 2021 | 3.1 | 0.085 | 9.5 | 0.0167 | 47.65 | 11.15 |  | 0 | 44.25 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Nei | Sandstein og konglomerat | 250 | 249 | 10 | 239 | 16 | Enkel-U, 40 | HXi35 | 115 | 139 | 50 - 500 | Ukjent | 540061 | 6553211 | Nei |  | 601531-96.pdf
| ok | ok | Vinstra | http://bikube/Oppdrag/601531/39/default.aspx | 601531-39 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2018 | 11 | 0.08 | 7.4 | 0.0165 | 35.8 | 8.49 |  | 0 | 8.49 | Profil | Profil | Ja | Sandstein | 250 | 240 | 3 | 237 | 29 | Enkel-U, 40 Glatt | HX24 | 115 | 140 | - | Ja | 538490 | 6829243 | Nei | Påvirket av horisontale sprekker | 601531-39.pdf
ok | ok | ok | Vensmoen | http://av-bkarkiv/Oppdrag/533469/default.aspx | 533469 | Båsum Boring Trøndelag AS | Båsum Boring AS | 2013 | 60 | 0.06 | 5.84 | 0.0164 | 30.69 | 6.413 |  | 0 | 6.063 | Profil | Profil | Ja | Marmor | 200 | 199 | 1.4 | 197.6 | 8 | Enkel-U, 40 Glatt | - | 115 | 115 | - | Ja | 775274 | 7444372 | Ja | Kapasitet ikke angitt, men er langt høyere enn 100 liter/timer. Det er sannsynlig at den ekstreme verdien skyldes en svært stor grunnvannsbevegelse langs kollektorslangen fra bunnen av borehullet og oppove | 533469.pdf
| ok | ok | Hvaler | http://bikube/Oppdrag/624601/01/default.aspx | 624601-01 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2019 | 3.4 | 0.1 | 10.6 | 0.0164 | 35.9 | 10.6 |  | 0 | 10.6 | Profil | Profil | Ja | Granitt (Iddefjord) | 300 | 299 | 4 | 295 | 0 | Enkel-U, 40 Glatt | HXi24 |  |  | - | Nei | 610002 | 6552335 | Ja |  | 624601-01.pdf
ok |  |  | Leirfjord | 601531-90 Termisk responstest - Leirfjord barne og ungdomsskole - Dokumenter - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 601531-90 | Båsum Boring AS | Båsum Boring AS | 2021 | 3.2 | 0.08 | 7.2 | 0.0164 | 36.5 | 9.017 |  | 0 | 7.815 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Glimmerskifer og marmor | 250 | 249 | 2.1 | 246.9 | 0.5 | Enkel-U, 40 Glatt | HXi35 | 115 | 139 | - | Nei | 678201.054 | 7332749.1067 | Ja |  | 601531-90.pdf
ok |  |  | Brevik sykehjem | 601531-94 Termisk responstest Brevik sykehjem - Dokumenter - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 601531-94 | Østlandet Brønn- og Energiboring AS | Østlandet Brønn- og Energiboring AS | 2021 | 3.2 | 0.07 | 9.6 | 0.0164 | 44.36 | 10.69 |  | 0 | 44.67 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Kalkstein | 270 | 269 | 28 | 241 |  | Enkel-U, 45 Turbo | HXi24 | 115 | 140 | - | Nei | 540077 | 6546627 | Nei |  | 601531-94.pdf
| ok | ok | Kjelsås IL - KIL | http://bikube/Oppdrag/535010/01/default.aspx | 535010 | Asplan Viak AS | Asplan Viak AS | 2015 | 2 | 0.085 | 7.5 | 0.0163 | 44.64 |  |  | 0 | 8.6 | Profil | Profil | Nei | Syenitt | 200 | 199 | 7.47 | 191.53 | 10 | Enkel-U, 40 Glatt |  | 115 | 139.7 | - | Ukjent | 599402 | 6648245 | Ja | Kunstgressbane | 535010.pdf
ok | ok | ok | Sørheim aldresheim | http://av-bkarkiv/Oppdrag/534590/default.aspx | 534590 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2014 | 4.7 | 0.065 | 7.58 | 0.016 | 39.09 |  |  | 0 | 8.32 | Profil | Profil | Nei | Sandstein/skifer | 249 | 248 | 35 | 213 | 28.5 | Enkel-U, 40 Riflet | - | 136 | 168.3 | 100 | Ukjent | 549228 | 6826160 | Ja | - | 534590.pdf
| ok | ok | Agnes brygge | http://bikube/Oppdrag/601531/17/default.aspx | 601531-17 | Gran VVS AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2016 | 2.1 | 0.04 | 10.4 | 0.016 | - |  |  | 0 | 9.04 | Profil | Profil | Nei | Monzonitt (Larvikitt) | 200 | 199 | 8 | 191 | 0.3 | Enkel-U, 40 Glatt | - | - | 168.3 | 2000 | Ukjent | 559436 | 6541672 | Nei | - | 601531-17.pdf
| ok | ok | Egge barneskole | http://bikube/Home/AllProjects?grouped=0&searchBy=egge%20barneskole | 615668-01 | Båsum Boring Trøndelag AS | Båsum Boring AS | 2017 | 4 | 0.09 | 7.7 | 0.016 | - | 6.32 |  | 0 | 6.32 | Profil | Profil | Ja | Konglomerat | 200 | 199 | 3 | 196 | 12.5 | Enkel-U, 40 Glatt | HX45 | 115 | 139 | 70 | Nei | 621215 | 7102627 | Ja | - | 615668-01.pdf
| ok | ok | Tveit skole | http://bikube/Oppdrag/601531/30/default.aspx | 601531-30 | Kraft Energi- og brønnboring AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2017 | 3.4 | 0.06 | 8.83 | 0.016 | - |  |  | 0 |  | Profil | Profil | Nei | Gneis (tonalittisk) | 175 | 174 | 5 | 169 | - | Enkel-U, 40 - | HX35 | 140 | - | - | Ukjent | 287385 | 6708074 | Nei | - | 601531-30.pdf
| ok | ok | Hegra Barneskole | http://bikube/Oppdrag/623872/01/default.aspx | 623872-01 | HENT AS | Båsum Boring AS | 2019 | 3.7 | 0.075 | 8.24 | 0.016 | 37.45 | 9.179 |  | 0 | 8.539 | Profil | Profil | Ja | Sandstein (gråvakke) | 250 | 249 | 21 | 228 | 38 | Enkel-U, 40 Glatt | HXi35 | 115 | 168 |  | Nei | 605134 | 7039736 | Ja | Løsmasser til 38 m | 623872-01.pdf
| ok | ok | Fosslia omsorgsenter | http://bikube/Oppdrag/601531/74/default.aspx | 601531-74 | Båsum Boring Trøndelag AS | Asplan Viak AS | 2020 | 3.8 | 0.075 | 8.6 | 0.016 | 24.92 | 8.46 |  | 0 | 6.41 | Profil | Profil | Ja | Gråvakke (sandstein) | 270 | 269 | 12 | 257 | 40 | Enkel-U, 40 Glatt | HX35 | 115 | 139 | - | Nei | 598504 | 7040663 | Ja |  | 601531-74.pdf
|  |  | Tolga | http://bikube/Oppdrag/601531/75/default.aspx | 601531-75 | Nemo Brønnboring AS | Asplan Viak AS | 2020 | 4.4 | 0.1 | 5.7 | 0.016 | 32.64 | 9.63 |  | 0 | 8.8 | Profil | Profil | Ja | Fylitt | 300 | 299 | 4 | 295 | 2 | Enkel-U, 45 Turbo | Kilfrost 50% | 140 | 168 | - | Nei | 602828 | 6919781 | Nei |  | 601531-75.pdf
| ok | ok | Oppvekstsenter Vest, Inderøy | http://bikube/Oppdrag/601531/66/default.aspx | 601531-66 | Båsum Boring Trøndelag AS | Asplan Viak AS | 2020 | 4.2 | 0.065 | 7 | 0.016 | 40.12 | 9.68 |  | 0 | 9.68 | Profil | Profil | Ja | Fyllitt | 250 | 249 | 7.7 | 241.3 | 0.3 | Enkel-U, 40 Glatt | HX35 | 115 | 139 | - | Nei | 605822 | 7083593 | Nei |  | 601531-66.pdf
|  |  | Vennesla Atrium | 633112-01 Vennesla Atrium - Hjemmeside (sharepoint.com) | 633112-01 | Randesund Brønnboring AS | Randesund Brønnboring AS | 2021 | 3.8 | 0.09 | 9.8 | 0.016 | 36.84 | 9.1 |  | 0 | 6.81 | Profil | Profil | Ja | Øyegneis | 250 | 249 | 2 | 247 | 4 | Enkel U, Turbo | HX35 | 115 | 140 | - | Nei | 439576 | 6459380 | Ja |  | 633112-01.pdf
| ok | ok | Ryggehallen | http://bikube/Oppdrag/601531/36/default.aspx | 601531-36 | Nordisk Energikontroll AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2018 | 3.6 | 0.086 | 9.8 | 0.0159 | 34.66 | 10.26 |  | 0 | 10.26 | Profil | Profil | Ja | Gneis (diorittisk til granittisk gneis) | 300 | 299 | 3 | 296 | 12 | Enkel-U, 45 Glatt | HX24 | 115 | 139.7 | 300-500 | Nei | 599176 | 6583704 |  |  | 601531-36.pdf
| ok | ok | Sommerlyst skole | http://bikube/Oppdrag/603674/01/Dokumenter | 603674-01 | Båsum Boring Trøndelag AS | Båsum Boring AS | 2015 | 3.7 | 0.1 | 5.79 | 0.0158 | 28.1 | 6.247 |  | 0 | 6.128 | Profil | Profil | Ja | Gneis (diopsid til granatrik) | 220 | 219 | 1.2 | 217.8 | 4 | Enkel-U, 40 Glatt | Hxi35 | 115 | 139 | >1000 | Nei | 884144 | 7758512 | Ja | - | 603674-01.pdf
| ok | ok | Eikertun Aldershjem | 635960-43 Termisk responstest - Eikertun aldershjem - Dokumenter - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 635960-43 | Båsum Boring AS | Båsum Boring AS | 2022 | 3.6 | 0.07 | 9 | 0.0155 | 38 | 9.3 | 75 | 697.5 | 8.8 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Kvartsitt | 250 | 249 | 4.1 | 244.9 | 57 | Enkel-U, 40 mm | HX24 | 115 | 168 | > 1000 | Nei | 550486 | 6625796 | Nei |  | 635960-43.pdf | 635960-43.PNG
|  | ok | Sandbrekketoppen #2 | 639087-01 Sandbrekktoppen grunnvarmeløsning - General - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 639087-01 | Vestnorsk Brunnboring AS | Asplan Viak AS | 2023 | 3 | 0.075 | 9.3 | 0.0154 | 35.97 | 9.32 | 68.41 | 637.5812 | 6.76 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja |  |  | -1 |  | -1 | [7 empty] | 299245 | 6692992 | ja |  | 639087-01.pdf | 639087-01.PNG
| ok | ok | Liatun Borettslag | http://bikube/Oppdrag/601531/45/default.aspx | 601531-45 | Båsum Boring Trøndelag AS | Båsum Boring AS | 2019 | 2 | 0.08 | 9.2 | 0.0153 | 28.3 | 8.463 |  | 0 | 7.953 | Profil | Profil | Ja | Anortositt | 300 | 299 | 3 | 296 | 3 | Enkel-U, 40 Riflet | HX35 | 115 | 139 |  | Nei | 306088 | 6702324 | Ja |  | 601531-45.pdf
| ok | ok | Brønnøysund | http://bikube/Oppdrag/623353/01/default.aspx | 623353-01 | Båsum Boring Trøndelag AS | Asplan Viak AS | 2019 | 3 | 0.09 | 8.8 | 0.0153 | 35.6 | 8.6 |  | 0 | 8.61 | Profil | Profil | Ja | Marmor (kalkspat) | 250 | 249 | 7 | 242 | 1 | Enkel-U Glatt | HXi35 | 115 | 139 | 500 | Nei | 648693 | 7265329 | Nei |  | 623353-01.pdf
| ok | ok | Hølandsgata 1 | 635960-51 Termisk responstest - Hølandsgata 1 - General - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 635960-51 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2023 | 3.1 | 0.095 | 11.2 | 0.01517 | 29.91 | 10.95 | 69 | 758.1 | 10.78 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Kalkstein | 375 | 374 | 8 | 366 | 5 | Enkel-U | HX25 | 115 |  | 1000 | Muligens | 599500 | 6642586 | Nei |  | 635960-51.pdf
| ok | ok | Varden skole Fyllingsdalen | http://bikube/Oppdrag/601531/07/Dokumenter | 601531-07 | Vestnorsk Brunnboring AS | Asplan Viak AS | 2015 | 3.9 | 0.045 | 9.12 | 0.015 | 48.47 |  |  | 0 | 10.6 | Profil | Profil | Nei | Gneis (granittisk) | 220 | 219 | 0.8 | 218.2 | 0 | Dobbel-U, 40 Turbo | HX35 | 140 | 168 | 1000 | Ukjent | 294215 | 6695027 | Nei | TemperaturProfil påvirket av bygg | 601531-07.pdf
| ok | ok | Nordvik Eiendom, Bodø | http://bikube/Oppdrag/615196/01/default.aspx | 615196-01 | Båsum Boring Trøndelag AS | Båsum Boring AS | 2017 | 3.7 | 0.09 | 7.1 | 0.015 | - | 8.48 |  | 0 | 8.48 | Profil | Profil | Ja | Glimmerskifer | 300 | 299 | 2.5 | 297 | 7 | - | - | 115 | 139 | - | Nei | 733669 | 7472748 | Ja | - | 615196-01.pdf
| ok | ok | Lokalmedisinsk senter Sotra | http://bikube/Oppdrag/601531/23/default.aspx | 601531-23 | Vestnorsk brønnboring AS | Vestnorsk Brunnboring AS | 2017 | 3.3 | 0.065 | 8.7 | 0.015 | 52 | 9.46 |  | 0 | 9.46 | Profil | Profil | Nei | Gneis (granittisk) | 200 | 199 | 17 | 182 | 1.5 | Enkel-U, 40 Riflet | HX35 | 140 | 168 | - | Ukjent | 285966 | 6698355 | Nei | - | 601531-23.pdf
| ok | ok | Poppelhagen | 635960-31 Termisk responstest - Poppelhagen - General - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 635960-31 | Båsum Boring AS | Båsum Boring AS | 2022 | 4.6 | 0.085 | 8.2 | 0.015 | 32.69 | 9.84 | 102 | 1003.68 |  | Profil | Profil og sirkulasjon | Ja | Tonalittisk gneis | 310 | 309 | 8.1 | 300.9 | 4.5 | Enkel-U, 45 mm turbo | HX25 | 115 | 139 | - | Nei | 600822 | 6637219 | Ja |  | 635960-31.pdf
|  |  | Nils Uhlin Hansens Veg | 635960-08 Termisk responstest - Nils Uhlin Hansens Veg – Hjemmeside (sharepoint.com) | 635960-08 | Båsum Boring AS | Båsum Boring AS | 2022 | 3.8 | 0.1 | 7.4 | 0.015 | 28.5 | 9.89 |  | 0 | 7.35 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Grønnstein | 350 | 349 | 2 | 347 | 3 | Enkel-U, 45 | Kilforst GEO 32% | 115 | 139 | - | Nei | 566261.5256 | 7029476.4943 | Nei
ok | ok | - | Bjørnegård kunstgressbane, Jardar IL | http://av-bkarkiv/Oppdrag/524219/Dokumenter/Forms/AllItems.aspx | 524219 | Jardar IL | NGU | 2010 | 5 | 0.07 | 8.3 | 0.014891 | 68.1 | 13.62 |  | 0 | - | Profil | Profil | Ja | Vekslende kalk - skifer | 200 | 199 | 0 | 199 | 28 | Enkel-U | - | 115 | 168 | 15000 | Ja | 583691 | 6639799 | Ja |  | 524219.pdf
| ok | ok | Bjørlien skole | http://bikube/Oppdrag/601531/27/default.aspx | 601531-27 | Kraft Energi- og brønnboring AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2017 | 3.74 | 0.085 | 7.93 | 0.0147 | 29.6 | 7.5 |  | 0 | 7.5 | Profil | Profil | Nei | Gneis (granittisk) | 270 | 269 | 15 | 254 | 1 | Enkel-U, 40 Glatt | HX35 | 115 | 139 | - | Ukjent | 596345 | 6607879 | Ja | - | 601531-27.pdf
| ok | ok | Undersbo gravplass | 635960-34 Termisk responstest - Undersbo gravplass - Dokumenter - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 635960-34 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2022 | 1.8 | 0.07 | 9.8 | 0.0146 | 38.55 | 11.45 | 69 | 790.05 | 9.96 | Profil | Profil og sirkulasjon | Ja | Larvikitt | 300 | 299 | 2 | 297 | 80 | Enkel-U, 40 | HXi35 | 114 | 139 | - | Nei | 560477 | 6545577 | Nei |  | 635960-34.pdf | 635960-34.PNG
ok |  |  | Nardoveien 12-14 | Nardovegen 12-14 - 630913 | 630913-01 | Sit (Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim) | Båsum Boring AS | 2021 | 4.3 | 0.07 | 8.67 | 0.0144 | 34.99 | 11.24 |  | 0 | 9.2 | Profil | Profil | Ja | Grønnstein | 300 | 290.5 | 7.6 | 263 | 26 | Isolert kollektor | HX24 | 115 | 273 | - | Nei | 570869 | 7031925 | Ja | Isolert løsning | 630913-01.pdf
|  | ok | Danckert Krohn | 635960-20 Termisk responstest - Danckert Krohn – Hjemmeside (sharepoint.com) | 635960-20 | Vestnorsk Brunnboring AS | Vestnorsk Brunnboring AS | 2022 | 4.1 | 0.06 | 10.6 | 0.0144 | 49.55 | 11.99 | 61 | 731.39 | 9.78 | Profil | Profil og sirkulasjon | Nei | Amfibolitt | 250 | 249 | 8 | 241 | 6 | Enkel-U, 40 mm | HXi34 | 115 | 139 | 500 | Ukjent | 297971 | 6700727 | Ja |  | 635960-20.pdf | 635960-20.PNG
| ok | ok | Gartnerveien | 635960-32 Termisk responstest - Gartnerveien - Dokumenter - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 635960-32 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2022 | 3.1 | 0.1 | 9.5 | 0.0144 | 37.68 | 11.04 | 70.5 | 778.32 | 10.52 | Profil | Profil og sirkulasjon | Ja | Granittisk gneis | 300 | 299 | 6 | 293 | 16 | Enkel-U, 40 mm turbo | HXi24 | 115 | 139 | - | 176 – 50-500 l/time, 271 – 50-500 l/time | 595476 | 6587390 | Nei |  | 635960-32.pdf | 635960-32.PNG
ok |  |  | Solsio | 601531-86 Termisk responstest - Solsio - Hjemmeside (sharepoint.com) | 601531-86 | Vestnorsk Brunnboring AS | Vestnorsk Brunnboring AS | 2021 | 4.1 | 0.1 | 9.4 | 0.0143 | 42.03 | 9.12 |  | 0 | 10.31 | Profil | Profil | Ja | Amfibolitt | 240 | 239 | 22 | 217 | 0 | Enkel-U, 40 Glatt | Kilfrost Geo, 35% | 140 | - | - | Nei | 286415.8012 | 6697771.4225 | Nei |  | 601531-86.pdf
| ok | ok | Romsdal VGS | http://bikube/Oppdrag/601531/18/default.aspx | 601531-18 | ABE Boring AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2016 | 2.5 | 0.065 | 8.73 | 0.0142 | 31.2 |  |  | 0 | 7.67 | Profil | Profil | Nei | Gneis (diorittisk til granittisk gneis) | 250 | 249 | 3 | 246 | 2 | Enkel-U, 40 Riflet | - | 115 | 139 | - | Ukjent | 407651 | 6958395 | Ja | Målt Profil i 12 brønner | 601531-18.pdf
|  |  | NTNU Campus 5 | 635905-01 NCS - HT-BTES Campus - Termiske responstester - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 635905-01 | NTNU Campus Samling AS | Asplan Viak AS | 2022 | 3.7 | 0.09 | 8.4 | 0.0141 | 35.04 | 10.04 |  | 0 | 7.79 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja - DTS | Grønnstein | 300 | 299 | 12.5 | 287 | 27 | Enkel-U,40 | HXi24 | 115 | - | - | Nei | 570412 | 7032814
| ok | ok | Alvøen skole | http://av-bkarkiv/Oppdrag/620048/01/default.aspx | 620048-01 | Vestnorsk brønnboring AS | Vestnorsk Brunnboring AS | 2018 | 3.9 | 0.09 | 8.95 | 0.014 | 41 | 7.75 |  | 0 | 7.75 | Profil | - | Nei | Gneis (øyegneis) | 200 | 199 | 10 | 189 | 0.5 | Enkel-U, 40 Riflet | HX35 | 140 | 168 | 10000 | Ukjent | 289720 | 6698147 | Nei |  | 620048-01.pdf
|  |  | Nordås rehabiliteringssenter | 601531-85 Termisk responstest - Nordås Rehabiliteringssenter - Hjemmeside (sharepoint.com) | 601531-85 | Vestnorsk Brunnboring AS | Vestnorsk Brunnboring AS | 2021 | 3.3 | 0.075 | 9.1 | 0.014 | 38.97 | 9.12 |  | 0 | 9.75 | Profil | Profil | Ja | Granittisk gneis | 250 | 249 | 15 | 234 | 2 | Enkel-U, 40 Turbo | Kilfrost Geo, 35% | 138 | 168 | - | Nei | 296792 | 6691451 | Nei |  | 601531-85.pdf
|  | ok | Ullersmo fengsel | 635960-33 Termisk responstest - Ullersmo – Hjemmeside (sharepoint.com) | 635960-33 | Båsum Boring AS | Båsum Boring AS | 2023 | 3 | 0.11 | 9.5 | 0.014 | 21.48 | 12.67 | 89 | - | 8.44 | Profil | Profil og sirkulasjon | Nei | Granittisk gneis | 600 | 599 | 9 | 590 | 57 | Oval Ø63 mm | Kilfrost GEO 24% | 140 | - | 0 – 63 m: <50 l/time, 63 – 258 m: 50-500m l/time, 258 – 600 m: >1000 l/time | Ukjent | 619160 | 6661164 | Ja |  |  | 635960-33.PNG
mangler | - | - | Kabelvåg ungdomsskole | http://bikube/Oppdrag/626708/01/default.aspx | 626708-01 | Vågan Eiendom KF | Asplan Viak AS | 2017 | 2.35 | 0.085 | 6.37 | 0.0139 | - |  |  | 0 |  | Profil | Profil | Nei | Amfibolitt | - | 210 | 7.4 | - |  | -- | - | - | - | - | Ukjent | 726153 | 7577139 | Ja | - | 626708-01.pdf
| ok | ok | Grorudhaugen 1 | http://bikube/Oppdrag/601531/41/default.aspx | 601531-41 | Kraft Energi- og brønnboring AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2018 | 3.4 | 0.75 | 7.96 | 0.0138 | 34.5 | 8.28 |  | 0 | 8.28 | Profil | Profil | Ja | Basalt | 250 | 249 | 9 | 240 | 0.5 | Enkel-U, 40 Glatt | HX24 | 115 | 140 | 250 | Ja | 584227 | 6646736 | Ja |  | 601531-41.pdf
|  |  | Åsane sykehjem | 601531-84 Termisk responstest - Åsane sykehjem - Hjemmeside (sharepoint.com) | 601531-84 | Vestnorsk Brunnboring AS | Vestnorsk Brunnboring AS | 2021 | 3.4 | 0.07 | 8.1 | 0.0138 | 42.63 | 9.55 |  | 0 | 8.32 | Profil | Profil | Ja | Øyegneis og båndgneis, omdannet migmatittgneis | 240 | 239 | 15 | 224 | 1.5 | Enkel-U, 40 Turbo | Kilfrost Geo, 35% | 138 | 168 | - | Nei | 297600 | 6708946 | Nei |  | 601531-84.pdf
ok | ok | ok | Aquarius | http://bikube/Oppdrag/535007/01/default.aspx | 535007 | Asplan Viak AS | Asplan Viak AS | 2014 | 2.8 | 0.08 | 7.1 | 0.0137 | 29.47 |  |  | 0 | 8.63 | Profil | Profil | Ja | Gneis (tonalittisk til granittisk) | 300 | 299 | 5 | 294 | 0.5 | Enkel-U, 40 Glatt |  | 115 | - | 50-500 | Ja | 602160 | 6629655 | Ja | - | 535007.pdf
|  | ok | Interwell Stavanger | 635960-67 Interwell - Termisk responstest og dimensjonering - Hjemmeside (sharepoint.com) | 635960-67 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2023 | 2.8 | 0.06 | 9.6 | 0.0137 | 33.63 | 9.89 | 69.62 | 688.36 | 9.99 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja |  | 300 | 299 |  | 299 |  | Enkel-U 45 mm | HX24 | 115 |  |  |  | 308532 | 6533229 |  |  | 635960-67.pdf | 635960-67.PNG
| ok | ok | Ny brannstasjon Sandnes | http://bikube/Oppdrag/601531/04/default.aspx | 601531-04 | Seabrokers entreprenørservice AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2015 | 3.2 | 0.07 | 8.53 | 0.0136 | 38.01 |  |  | 0 | 9.4 | Profil | Profil | Nei | Gneis (glimmergneis) | 218 | 217 | 3.4 | 213.6 | 18 | Enkel-U, 40 Riflet | Nordol35 | 115 | 168 | - | Ukjent | 309374 | 6528763 | Ja | - | 601531-04.pdf
| ok | ok | Asker torv | http://bikube/Oppdrag/601531/48/default.aspx | 601531-48 | Porsgrunn Brønnboring | Seabrokers GeoEnergi AS | 2019 | 3.3 | 0.07 | 9.1 | 0.0136 | 32.3 | 9.49 |  | 0 | 9.49 | Profil | Profil | Ja | Skifer (og tynne lag siltstein og kalkstein) | 300 | 299 | 5 | 294 | 7 | Enkel-U, 45 Riflet | HXi24 | 115 | 139 | 100 | Ja | 580454 | 6633868 | Nei |  | 601531-48.pdf
ok |  |  | Falkenborgveien 32 | 635960-05 Termisk responstest - Falkenborgveien - General - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 635960-05 | Båsum Boring AS | Asplan Viak AS | 2022 | 4.1 | 0.09 | 8.2 | 0.0136 | 37.8 | 11 |  | 0 | 28.2 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Grønnstein | 300 | 299 | 8 | 291 | 17 | Enkel-U, 40 | HXi35 | 115 | - | - | Nei | 572891 | 7035128 | Nei
|  |  | NTNU Campus 3 | 635905-01 NCS - HT-BTES Campus - Termiske responstester - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 635905-01 | NTNU Campus Samling AS | Asplan Viak AS | 2022 | 4.1 | 0.09 | 8.4 | 0.0135 | 35.42 | 10.28 |  | 0 | 7.88 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja - DTS | Grønnstein | 300 | 299 | 8.7 | 290 | 9 | Enkel-U,40 | HXi24 | 115 | - | - | Nei | 570331 | 7032821 |  |  | 635960-24.pdf
| ok | ok | Heimdal vgs | http://bikube/Oppdrag/607783/01/default.aspx | 607783-01 | Båsum Boring Trøndelag AS | Båsum Boring AS | 2016 | 3.8 | 0.095 | 7.5 | 0.0133 | 26.2 | 6.69 |  | 0 | 6.4 | Profil | Profil | Ja | Grønnstein (og grønnskifer) | 250 | 249 | 4.85 | 244 | 16.5 | Enkel-U, 40 Glatt | HX35 | 115 | 139 | - | Nei | 567663 | 7026883 | Ja | Profil målt også etter test | 607783-01.pdf
ok |  |  | Vaksdal helse- og omsorgssenter | 635960-06 Termisk responstest - Vaksdal helse- og omsorgssenter - General - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 635960-06 | Vestnorsk Brunnboring AS | Vestnorsk Brunnboring AS | 2022 | 3.3 | 0.08 | 8.3 | 0.0133 | 40.16 | 10.32 |  | 0 | 9.97 | Profil | Profil | Nei | Gneis (båndgneis og øyegneis) | 250 | 249 | 30 | 219 | 40 | Enkel-U, 40 | HXi35 | 115 | 168 | - | Nei | 320822 | 6709155 | Nei
| ok | ok | Mosætervegen | 635960-45 Termisk responstest - Mosætervegen 610 – Hjemmeside (sharepoint.com) | 635960-45 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2022 | 4.6 | 0.085 | 4.5 | 0.0131 | 43.64 | 10.6 | 69 | 731.4 | 9.12 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Sandstein | 250 | 249 | 6 | 243 | 6 | Enkel-U, 40 mm | HX24 | 115 | 139 |  |  | 580357 | 6791727 | Nei |  | 635960-45.pdf | 635960-45.PNG
|  | ok | Kongsberg grunnvarmeanlegg | 639498-01 Kongsberg grunnvarmeanlegg – Hjemmeside (sharepoint.com) | 639498-01 | Båsum Boring AS | Båsum Boring AS | 2022 | 3 | 0.11 | 8.1 | 0.013 | 29.87 | 8.78 | 97 | 851.66 | 8.33 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Kvartsdiorittisk gneis | 300 | 299 | 5 | 294 | 13.5 | Enkel-U, 45 mm | HXi24 | 115 | 139 | < 50 | Nei | 535781.55 | 6609986.25 | Blir kanskje |  |  | 639498-01.PNG
| ok | ok | Hokksund Rådhus | 635960-42 Termisk responstest - Hokksund Rådhus - General - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 635960-42 | Båsum Boring AS | Båsum Boring AS | 2022 | 3.1 | 0.065 | 10.4 | 0.013 | 35.2 | 8.8 | 75 | 660 | 8.2 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Granittskifer | 250 | 249 | 0 | 249 | 63 | Enkel-U, 40 mm | HX24 | 115 |  | > 1000 (0-66 m), 500 – 1000 (66-250 m) | Nei | 551037 | 6626315 | Nei |  | 635960-42.pdf | 635960-42.PNG
|  | ok | Arboretet | 635960-63 Termisk responstest - Arboretet - Arkiverte Dokumenter - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 635960-63 | Vestnorsk Brunnboring AS | Asplan Viak AS | 2023 | 2.9 | 0.085 | 9.4 | 0.013 | 39.11 | 9.54 | 70.32 | 670.8528 | 7.49 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | nei | granittisk gneis | 250 | 249 | 5 | 244 | 4.5 | Enkel-U, 40 mm | Kilfrost Geo 24 % | 113 |  | >1000 | Sleppe på 18 og 180 meter | 293650 | 6685845 | nei | * Temperaturprofilet målt etter den termiske responstesten ble ikke gjort før seks dager etter testen ble avsluttet. | 635960-63.pdf | 635960-63.PNG
| ok | ok | Heggedal kunstgressbane | http://bikube/Oppdrag/601531/52/default.aspx | 601531-52 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2019 | 2.8 | 0.07 | 8.4 | 0.0129 | 40.66 | 10.9 |  | 0 | 10.89 | Profil | Profil | Ja | Skifer og kalkstein | 270 | 269 | 0.5 | 268.5 | 2 | Enkel-U, 40 | HXi24 | 115 | 139 | 0-20000 | Ja | 581430 | 6629165 | Ja |  | 601531-52.pdf
|  |  | Teamgården Bodø | 601531-89 Termisk responstest - Bodø – Hjemmeside (sharepoint.com) | 601531-89 | Nordnorsk Brønnboring AS | Asplan Viak AS | 2021 | 3.8 | 0.06 | 7.2 | 0.0128 | 39.43 | 9.68 |  | 0 | 7.97 | Sirkulasjon | Profil | Ja | Kalkglimmerskifer | 250 | 299 | 3.5 | 245.5 | 5 | Enkel-U, Turbo | Etanol (denaturert sprit) | 114 | 140 | - | Nei | 731862.5066 | 7472973.8762 | Nei |  | 601531-89.pdf
| ok | ok | Gravdal sykehus | http://bikube/Oppdrag/603673/01/Dokumenter | 603673-01 | Båsum Boring Trøndelag AS | Båsum Boring AS | 2015 | 2.6 | 0.09 | 6.78 | 0.0127 | 24.1 |  |  | 0 | 6.01 | Profil | Profil | Ja | Mangerittsyenit | 250 | 249 | 0 | 249 | 3 | Enkel-U, 40 Glatt | Hxi35 | 115 | 139 | >1000 | Nei | 688519 | 7563069 | Ja | - | 603673-01.pdf
ok |  |  | Vaskdal skole | 601531-88 Termisk responstest - Vaksdal Skole - General - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 601531-88 | Vestnorsk Brunnboring AS | Vestnorsk Brunnboring AS | 2021 | 3 | 0.065 | 9.2 | 0.0127 | 41.75 | 9.9 |  | 0 | 9.31 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Øyegneis | 250 | 249 | 12 | 237 | 44 | Enkel-U, 40 Turbo | HXi35 | 112 | 168.3 | - | Ja | 320890 | 6708803 | Nei | Forstyrret av grunnvannsbevegelse | 601531-88.pdf
ok |  |  | Flåtaløkka skole 1 | 601531-99 Termisk responstest - Flåteløkka skole - Dokumenter - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 601531-99 | Båsum Boring AS | Båsum Boring AS | 2021 | 3.4 | 0.085 | 6.8 | 0.0126 | 22.94 | 6.6 |  | 0 | 5.71 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Kvartsdiorittisk gneis | 300 | 299 | 11 | 288 | 7.5 | Enkel-U, 45 Turbo | HXi35 | 115 | 139 | - | Nei | 536370.9354 | 6614790.7724 | Ja |  | 601531-99.pdf
| ok | ok | Bølerlia | 635960-25 Termisk responstest - Bølerlia – Hjemmeside (sharepoint.com) | 635960-25 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2022 | 3.6 | 0.08 | 8.9 | 0.0126 | 37.32 | 11.53 | 69 | 795.57 | 11.1 | Profil | Profil og sirkulasjon | Ja | Granittisk gneis | 315 | 314 | 6 | 308 | 2 | Enkel-U, 40 mm | HX24 | 115 |  |  | Nei | 603311 | 6639444 | Nei
| ok | ok | Sagvannsveien 20 | 635960-50 Termisk responstest - Sagvannsveien 20 - Dokumenter - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 635960-50 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2023 | 3.1 | 0.09 | 8.9 | 0.0126 | 38.32 | 11.38 | 70 | 796.6 | 10.98 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Gneis | 300 | 299 | 2 | 297 | 2.5 | Enkel-U, 45 mm | HX24 | 115 | 139 |  |  | 483269 | 6480521 |  |  | 635960-50.pdf | 635960-50.PNG
| ok | ok | Ullerud sykehjem | http://bikube/Oppdrag/601531/09/default.aspx | 601531-09 | Kraft Energi- og brønnboring AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2016 | 3.6 | 0.105 | 8.7 | 0.0125 | 25.8 |  |  | 0 | 7.58 | Profil | Profil | Nei | Gneis (granittisk) | 300 | 299 | 5.8 | 293.2 | 4 | Enkel-U, 40 Riflet | HX35 | 115 | 139 | - | Ukjent | 592596 | 6615523 | Ja | - | 601531-09.pdf
| ok | ok | Ullerud sykehjem | http://bikube/Oppdrag/601531/15/default.aspx | 601531-15 | Kraft Energi- og brønnboring AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2016 | 3.6 | 0.105 | 8.7 | 0.0125 | 25.8 |  |  | 0 | 7.58 | Profil | Profil | Nei | Gneis (granittisk) | 300 | 299 | 5.8 | 293 | 4 | Enkel-U, 40 Riflet | HX35 | 115 | 139 | 50-500 | Ukjent | 592606 | 6615524 | Ja | - | 601531-15.pdf
| ikke delt med meg | ok | Mørkvedbukta skola | http://bikube/Oppdrag/629209/01/default.aspx | 629209-01 | Båsum Boring Trøndelag AS | Asplan Viak AS | 2020 | 4.1 | 0.075 | 6.3 | 0.0125 | 33.82 | 8.69 |  | 0 | 7.34 | Profil | Profil | Ja | Fyllitt | 220 | 219 | 2.3 | 216.7 | 1 | Enkel-U, 45 Turbo | HX35 | 115 | 140 | - | Nei | 739615 | 7473299 | Ja |  | 629209-01.pdf
| ok | ok | Nyhavna test 1 øst | Nyhavna Grunnvarme - 631506 | 631506-01 | Trondheim kommune | Asplan Viak AS | 2020 | 4.2 | 0.075 | 8.6 | 0.0125 | 45.46 | 9 |  | 0 | 6.87 | Profil | Profil | Ja | Grønnstein og kvartskeratofyr | 200 | 199 | 1 | 198 | 0.5 | Enkel-U, 45 Turbo | vann | 140 | 163 | - | Nei | 571140 | 7035862 |  |  | 631506-01.pdf
ok |  |  | Hanekleiva | 601531-97 Termisk responstest - Hanekleiva - Dokumenter - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 601531-97 | Båsum Boring AS | Båsum Boring AS | 2021 | 4 | 0.09 | 7.6 | 0.0125 | 21.57 | 6.34 |  | 0 | 5.39 | Profil | Profil | Ja | Sandstein | 300 | 299 | 4.5 | 294.5 | 4.5 | Enkel-U, 45 Turbo | Kilfrost GEO | 114 | 139 | 50 - 500 | Ja | 568122.3149 | 6603285.8605 | Ja |  | 601531-97.pdf
|  |  | NTNU Campus 4 | 635905-01 NCS - HT-BTES Campus - Termiske responstester - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 635905-01 | NTNU Campus Samling AS | Asplan Viak AS | 2022 | 4.6 | 0.09 | 8.8 | 0.0125 | 36.12 | 10.29 |  | 0 | 7.95 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja - DTS | Grønnstein | 300 | 299 | 14 | 285 | 4.5 | Enkel-U,40 | HXi24 | 115 | - | - | Ja | 570368 | 7032801 |  |  | 635905-01.pdf
| ok | ok | Bakås skole | 601531-79 Termisk responstest - Bakås skole - Hjemmeside (sharepoint.com) | 601531-79 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2020 | 3.4 | 0.1 | 7.8 | 0.0122 | 32.5 | 9.62 |  | 0 | 9.89 | Profil | Profil | Ja | Granodiorittisk øyegneis | 300 | 299 | 3 | 296 | 1.5 | Enkel-U, 45 Glatt | HX35 | 115 | 139 | 1000 | Nei | 606725 | 6646030 | Nei |  | 601531-79.pdf
| ok | ok | Nyhavna test 2 vest | Nyhavna Grunnvarme - 631506 | 631506-01-T2 | Trondheim kommune | Asplan Viak AS | 2020 | 4 | 0.065 | 8.55 | 0.0121 | 44.7 | 8.85 |  | 0 | 6.84 | Profil | Profil | Ja | Grønnstein og kvartskeratofyr | 200 | 199 | 1 | 198 | 0.5 | Enkel-U, 45 Turbo | vann | 140 | 163 | - | Nei | 571101 | 7035876 |  |  | 631506-01-T2.pdf
|  |  | Ringnes AS | 601531-83 Termisk responstest - Ringnes AS - Hjemmeside (sharepoint.com) | 601531-83 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2021 | 2.6 | 0.075 | 8 | 0.012 | 44.71 | 8.74 |  | 0 | 9.38 | Profil | Profil | Ja | Syenitt | 200 | 199 | 3.5 | 195.5 | 2.5 | Enkel-U, 45 Glatt | HXi24 | 115 | 140 | 150-200 | Nei | 607695.347 | 6652024.5089 | Nei |  | 601531-83.pdf
|  | ok | Tromsøbadet | 635960-57 Tromsøbadet - termisk responstest – Hjemmeside (sharepoint.com) | 635960-57 | Tromsøbadet KF | Asplan Viak AS | 2023 | 4 | 0.095 | 6.4 | 0.012 | 31.8 | 9.4 | 72 | 678 | 7.1 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Granittglimmerskifer | 300 | 299 | 3 | 296 | 4 | Enekl-U 45 mm | HXi35% | 115 |  | 0-4 m: Tørr, 4-150 m: <50 l/t, 150-300 m: 50-500 l/t |  | 884371.3234 | 7761032.2752 |  |  |  | 635960-57.PNG
| ok | ok | Otto Nielsens vei 12 | http://bikube/Oppdrag/604750/01/default.aspx | 604750-01 | Nemo Brønnboring AS | Asplan Viak AS | 2016 | 4 | 0.1 | 7.35 | 0.0119 | 29.7 |  |  | 0 | 7.67 | Profil | Profil | Nei | Grønnstein (og amfibolitt) | 261 | 260 | 1 | 259 | 16 | Enkel-U, 40 Riflet | HXi24 | 140 | 168.3 | 23-200 | Ukjent | 571758 | 7033318 | Ja | - | 604750-01.pdf
|  | ok | Havøysund | 635960-17 Termisk responstest - Havøysund – Hjemmeside (sharepoint.com) | 635960-17 | Karasjok VVS AS | Asplan Viak AS | 2022 | 3.5 | 0.065 | 5.4 | 0.011765 | 42.7 | 9.14 |  | 0 |  | Profil | Profil | Ja | Granatglimmerskifer | 220 | 219 | 5 | 214 | 3 | Enkel-U, 40 mm glatt | HX35 | 114 | 139 |  | Ja, på 97 og 171 meter | 1063489.4516 | 7950331.8879 | Ja
ok | ok | ok | Stasjonsfjellet skole i Oslo | http://av-bkarkiv/Oppdrag/529272/default.aspx | 529272 | Universal Brønnboring AS | NGU | 2012 | 3.5 | 0.08 | 6.6 | 0.0117 | 39.7 | 6.168 |  | 0 |  | Profil | Profil | Ja | Gneis (glimmergneis) | 200 | 179 | 23.6 | 155.4 | 0.7 | Enkel-U, 40 Glatt | - | 145 | 168 | - | Ja | 607628 | 6647349 | Nei | Avbrutt fordi strømtilførselen ble kuttet under snøbrøyting. Kapasitet var ikke målt, men antas 500-1000 | 529272.pdf
| ok | ok | Økern Portal | http://av-bkarkiv/Oppdrag/622176/01/default.aspx | 622176-01 | Vedal entreprenør | Seabrokers GeoEnergi AS | 2017 | 5.5 | 0.07 | 9.6 | 0.0117 | 37.8 |  |  | 0 | 10.49 | Profil | Profil | Ja | Kambrosilurbergarter (uinndelte) | 250 | 249 | 0 | 239 | 1.5 | Enkel-U, 40 Turbo | HX24 | 115 | 140 | 1000 | Ja | 600632 | 6645012 | Nei | Påvirkning fra vanninnslag | 622176-01.pdf
| ok | ok | Varegghallen | 635960-48 Termisk responstest - Varegghallen – Hjemmeside (sharepoint.com) | 635960-48 | Vestnorsk Brunnboring AS |  | 2023 | 3.5 | 0.08 | 8.8 | 0.0115 | 39.09 | 8.37 | 72 | 602.64 | 6.19 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Migmatitt | 216 | 215 | 1 | 214 |  | Enkel-U 40 mm glatt | Kilfrost GEO | 114.3 |  |  | Nei | 297868.6702 | 6702279.7207 | Nei | "mye vann i brønnen"
|  | ok | IKEA Furuset | 639147-04 Forundersøkelser grunnvarme IKEA Furuset - Arkiverte Dokumenter - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 639147-04 | IKEA AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2023 | 3 | 0.08 | 8.9 | 0.0115 | 36.29 | 10.67 | 62.63 | 668 | 10.47 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Leirskifer | 300 | 299 | 5 | 294 | 18.6 | Enkel-U 45 mm | HXi24 | 115 |  | 1000 | 0-117m: tørr, 117-300m: 50-500 l/time | 604576 | 6645571 |  | Testen ble avsluttet tidlig på grunn av uværet Hans | 639147-04.pdf | 639147-04.PNG
ok | ok | ok | Nordnorsk brønnboring AS-Kirkenes | http://av-bkarkiv/Oppdrag/532051/default.aspx | 532051 | Nordnorsk brønnboring AS | NGU | 2013 | 2.8 | 0.08 | 4 | 0.0113 | - | 5.76 |  | 0 | - | Profil | Profil | Nei | Gneis (granittisk) | 200 | 199 | 1.5 | 197.5 | 1.5 | Enkel-U, 40 Riflet | - | 114 | 139 | 1862890 | Ukjent | 1309884 | 7871296 | Nei | Uforstyrret temp. var 4,06 med Sirkulasjon | 532051.pdf
| ok | ok | Eidsvollgaten 36, Sandnes | http://bikube/Oppdrag/601531/02/default.aspx | 601531-02 | Seabrokers entreprenørservice AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2015 | 2.7 | 0.04 | 9.23 | 0.0113 | 45.86 |  |  | 0 | 7.93 | Profil | Profil | Nei | Granitt (og gneis) | 250 | 179 | 7 | 172 | 75 | Dobbel-U, 32 Riflet | HX35 | 115 | 193.7 | 40000-50000 | Ukjent | 311507 | 6528217 | Ja | Høy vannføring lav varmeledningsevne | 601531-02.pdf
| ok | ok | Kobbervikdalen | http://bikube/Oppdrag/601531/37/default.aspx | 601531-37 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2018 | 4.7 | 0.055 | 7.5 | 0.0113 | 55.7 | 5.12 |  | 0 | 5.12 | Profil | Profil | Ja | Granitt | 250 | 100 | 8 | 92 | 3 | Enkel-U, 40 Riflet | HX24 | 115 | 140 | 2000 | Nei | 569356 | 6620863 | Ja | Korte brønner pga svelleleire | 601531-37.pdf
| ok | ok | Lesja sjukeheim | http://bikube/Oppdrag/601531/40/Dokumenter/Forms/AllItems.aspx | 601531-40 | ABE Boring AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2018 | 3 | 0.065 | 6.12 | 0.0113 | 40 | 7.45 |  | 0 | 7.45 | Profil | Profil | Ja | Gneis (diorittisk til granittisk), migmatitt | 200 | 199 | 12 | 187 | 16 | Enkel-U, 40 Glatt | HX35 | 115 | 140 | 1500 | Nei | 492305 | 6887268 | Nei |  | 601531-40.pdf
| ok | ok | Langhus Arena | http://bikube/Oppdrag/601531/50/default.aspx | 601531-50 | Kraft Energi- og brønnboring AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2019 | 3.2 | 0.07 | 7.7 | 0.011 | 36.8 | 10.96 |  | 0 | 10.96 | Profil | Profil | Ja | Gneis (tonalittisk til granittisk) | 300 | 299 | 1 | 298 | 0.5 | Enkel-U, 40 Riflet | HXi24 | 115 | 139 | 1000 | Nei | 603274 | 6626122 | Ja |  | 601531-50.pdf
| ok | ok | Nye Lindås barnehage | http://bikube/Oppdrag/601531/49/default.aspx | 601531-49 | Vestnorsk brønnboring AS | Vestnorsk Brunnboring AS | 2019 | 2.6 | 0.08 | 8 | 0.011 | 44 | 8.6 |  | 0 | 8.6 | Profil | Profil | Ja | Amfibolitt | 200 | 199 | 3.5 | 195.5 | 1 | Enkel-U, 40 | HXi35 | 140 | 168 | <50 | Nei | 291055 | 6739227 | Nei | Skrå 25°, retning 360° | 601531-49.pdf
| ok | ok | Møllergruppen Ski | http://bikube/Oppdrag/601531/06/default.aspx | 601531-06 | Kraft Energi- og brønnboring AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2015 | 2.8 | 0.115 | 7.74 | 0.0108 | 26.28 |  |  | 0 | 6.37 | Profil | Profil | Nei | Gneis (granittisk) | 244 | 243 | 0.6 | 242.4 | 1.5 | Enkel-U, 40 Riflet | Nordol35 | 115 | 139 | - | Ukjent | 601142 | 6621509 | Ja | - | 601531-06.pdf
| ok | ok | Morbergtoppen Slemmestad | http://bikube/Oppdrag/601531/12/default.aspx | 601531-12 |  | Seabrokers GeoEnergi AS | 2016 | 5.1 | 0.075 | 7.4 | 0.0108 | 37.21 |  |  | 0 | 7.26 | Profil | Profil | Nei | Granitt (Biotittgranitt) | 220 | 219 | 24 | 195 | 0.3 | Enkel-U, 40 Glatt | HX35 | 115 | - | - | Ukjent | 583607 | 6626911 | Ja | - | 601531-12.pdf
| ok | ok | Damsgård skole | http://bikube/Oppdrag/601531/28/default.aspx | 601531-28 | Vestnorsk brønnboring AS | Vestnorsk Brunnboring AS | 2017 | 3.4 | 0.075 | 8.95 | 0.0107 | 52 | 9.307 |  | 0 | 9.307 | Profil | Profil | Nei | Gneis (granittisk) | 200 |  | 20 | 179 | 3 | Enkel-U, 40 Riflet | HX35 | 140 | 168 | 1000 | Ukjent | 296187 | 6699651 | Nei | - | 601531-28.pdf
| ok | ok | Solhall Barnehage | http://bikube/Oppdrag/601531/42/default.aspx | 601531-42 | Vestnorsk brønnboring AS | Vestnorsk Brunnboring AS | 2018 | 2.6 | 0.075 | 8.9 | 0.0107 | 36.6 | 9 |  | 0 | 9 | Profil | Profil | Ja | Monzonitt (Hypersten- til hyperstenmonzodioritt) | 250 | 249 | 2.5 | 246.5 | 1.5 | Enkel-U, 40 Riflet | HX35 | 140 | 168 | 400 | Nei | 284099 | 6729301 | Nei |  | 601531-42.pdf
ok | ok | - | Ekeberg skole 2 | http://av-bkarkiv/Oppdrag/523731/default.aspx | 523731 | Undervisningsbygg Oslo KF | Asplan Viak AS | 2010 | 3.8 | 0.06 | 7.8 | 0.010526 | 59.4 | 11.6 |  | 0 | - | Profil | Profil | Nei | Glimmergneis og diorittisk til granittisk gneis | 200 | 199 | 5.4 | 193.6 | 10.5 | Enkel-U | - | 115 | 139.7 | 5000 | Nei | 599933 | 6641078 | Ja |  | 523731.pdf
| ok | ok | Rena militære flyplass | http://av-bkarkiv/Oppdrag/535778/default.aspx | 535778 | ABK | Seabrokers GeoEnergi AS | 2014 | 4.2 | 0.1 | 6.3 | 0.0105 | 33.01 |  |  | 0 | 6.47 | Profil | Profil | Nei | Sandstein | 210 | 202 | 6 | 196 | 10 | Enkel-U, 40 Glatt |  | - | 168.3 | - | Ukjent | 304756 | 6788773 | Ja | Ras 197-199, mye vann fra 39 m | 535778.pdf
| ok | ok | Sunnhetsgrenden | http://bikube/Oppdrag/625834/01/default.aspx | 625834-01 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2019 | 4.8 | 0.1 | 9.35 | 0.0103 | 43.6 | 10.9 |  | 0 | 10.9 | Profil | Profil | Ja | Fyllitt, glimmerskifer | 270 | 269 | 19 | 250 | 25 | Enkel-U, 40 Glatt | HX24 | 115 | 139 | 250 | Nei | 305907 | 6545040 | Nei |  | 625834-01.pdf
ok | ok | ok | Sandstuveien 70 | http://av-bkarkiv/Oppdrag/528167/default.aspx | 528167 | Watrium Eiendom AS | NGU | 2011 | 4.2 | 0.085 | 7.8 | 0.01 | 32.6 | 6.49 |  | 0 |  | Profil | Profil | Ja | Gneis (glimmergneis) | 200 | 199 | 0 | 199 | 8 | Enkel-U, 40 Riflet | - | 140 | 168 | 500 | Ja | 601135 | 6640480 | Nei | Grunnvannsnivå er 0 pga artesisk brønn, litt grunnvann renner over, ca 1 liter/minutt | 528167.pdf
| ok | ok | Nye Coop byggmix Rudshøgda | http://bikube/Oppdrag/601531/14/default.aspx | 601531-14 | Arve Hagen AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2016 | 3.1 | 0.085 | 6.25 | 0.01 | 31.05 |  |  | 0 | 7.68 | Profil | Profil | Nei | Skifer (og sandstein) | 250 | 249 | 1.8 | 247.2 | 2 | Enkel-U, 40 Glatt | HX35 | 115 | 168 | 50-100 | Ukjent | 598538 | 6753918 | Ja | - | 601531-14.pdf
| ok | ok | Lunde Barneskole | http://bikube/Oppdrag/601531/22/default.aspx | 601531-22 | Vestnorsk brønnboring AS | Vestnorsk Brunnboring AS | 2016 | 3.2 | 0.053 | 8.57 | 0.01 | 46.44 |  |  | 0 | 8.7 | Profil | Profil | Nei | Metatuffer | 200 | 199 | 12 | 187 | 2 | Enkel-U, 40 Riflet | HX35 | 140 | 168 | 100 | Ukjent | 302446 | 6674727 | Nei | - | 601531-22.pdf
|  | ok | Osterøytunet | 635960-64 Termisk responstest - Osterøytunet – Hjemmeside (sharepoint.com) | 635960-64 | Vestnorsk Brunnboring AS | Asplan Viak AS | 2023 | 2.7 | 0.09 | 7.9 | 0.01 | 38.9 | 9.7 | 70.99 | 685 |  | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Amfibolit | 250 | 249 | 1 | 248 | 3 | Enkel-U, 40 mm turbo | Kilfrost Geo 24 % | 113 |  |  | 150 og 219 meter | 305913 | 6713283 | Ja |  | 635960-64.pdf | 635960-64.PNG
|  | ok | LKAB 1 Narvik | 640978-01 LKAB Narvik - Dokumenter - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 640978-01 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2023 | 3.9 | 0.065 | 8.4 | 0.01 | 46.41 | 9.61 | 67.66 | 650.4 | 11.4 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Granatglimmergneis med lag av kvartsfeltspatgneis | 250 | 249 | 42 | 207 | 7.5 | Enkel-U 45 mm | Vann | 115 |  | 500 |  | 844025.57 | 7615088.07 |  |  | 640978-01.pdf | 640978-01.PNG
|  | ok | Fløyen | 635960-60 Termisk responstest - Fløyen - Hjemmeside (sharepoint.com) | 635960-60 | Vestnorsk Brunnboring AS | Asplan Viak AS | 2023 | 3.46 | 0.105 | 7.6 | 0.0092 | 46.36 | 9.68 | 69 | 664 | 7.7 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | ja | Øyegneis | 210 | 209 | 178 | 209 | 6.5 | Enkel-U 40 mm | Kilfrost GEO 24% | 115 | 140 | Tørr | Mellom 110 og 130 m | 298583 | 6700925 | Nei | Brønnen er støpt fra grunnvannspeilet på 178 meter og opp til brønntopp |  | 635960-60.PNG
| ok | ok | Asker | 635960-21 Termisk responstest - Asker – Hjemmeside (sharepoint.com) | 635960-21 | RH Brunnboring | Asplan Viak AS | 2022 | 3.3 | 0.09 | 8.3 | 0.009 | 37.19 | 9.575 | 72 | 689.4 | 7.56 | Profil | Profil og sirkulasjon | Ja | Leirskifer | 260 | 259 | 1.5 | 258 | 2 |  | HXi35 | 113 | 139 |  |  | 580661 | 6633915 | Ja |  | 635960-21.pdf | 635960-21.PNG
|  | ok | LKAB 3 Narvik | 640978-01 LKAB Narvik - Dokumenter - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 640978-01 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2023 | 4.7 | 0.075 | 7.6 | 0.009 | 46.02 | 8.19 | 44.06 | 406 | 9.47 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Nei | Granatglimmergneis med lag av kvartsfeltspatgneis |  | 200 | 21 | 179 | 10 | Enkel-U 45 mm | Vann | 115 |  | 1000 |  | 843979.57 | 7615051.98 |  | * Målebånd sluttet å virke etter 21 meter ved måling av temperaturprofil etter testen. | 640978-01.pdf | 640978-01.PNG
| ok | ok | Finnmarkssykehuset Hammerfest | http://bikube/Oppdrag/603675/01/default.aspx | 603675-01 | Båsum Boring Trøndelag AS | Båsum Boring AS | 2016 | 4.6 | 0.1 | 5.2 | 0.0089 | 27.5 | 6.093 |  | 0 | 5.987 | Profil | Profil | Ja | Sandstein (feltspatrik) | 220 | 119 | 2 | 117 | 0.5 | Enkel-U, 40 Glatt | HX35 | 115 | 139 | <100 | Nei | 1037332 | 7906318 | Ja | - | 603675-01.pdf
| ok | ok | Randgård boretslag Lillehammer | http://bikube/Oppdrag/601531/03/default.aspx | 601531-03 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2015 | 3.1 | 0.1 | 7.1 | 0.0088 | 34.79 | 6.5 |  | 0 | 7.9 | Profil | Profil | Nei | Sandstein/skifer | 189 | - | 1.5 | 187.5 | 9.5 | Enkel-U, 40 Glatt |  | 115 | 139 | 650 | Ukjent | 579099 | 6777730 | Ja |  | 601531-03.pdf
| ok | ok | Pellestova | 640275-05 TRT - Pellestova - General - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 640275-05 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2023 | 5.2 | 0.08 | 5.5 | 0.0079 | 51.1 | 10.61 | 62 | 657.82 |  | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Kvartsitt og kvartsskifer | 220 | 219 | 32 | 187 | 1 | Enkel-U, 40 mm | HXi24 | 115 | 139 |  | 110-120 | 582946 | 6788905 | nei |  | 640275-05.pdf | 640275-05.PNG
| ok | ok | Selbu Sykehjem | http://bikube/Oppdrag/623134/01/default.aspx | 623134-01 | Nemo Brønnboring AS | Asplan Viak AS | 2019 | 4.1 | 0.08 | 7.2 | 0.0077 | 38.26 | 8.76 |  | 0 | 8.76 | Profil | Profil | Ja | Fyllitt, glimmerskifer | 231 | 230 | 1 | 229 | 5 | Enkel-U, 40 Glatt | HXi35 | 140 | 168 | - | Nei | 602438 | 7011516 | Ja |  | 623134-01.pdf
|  |  | NTNU Campus 6 | 635905-01 NCS - HT-BTES Campus - Termiske responstester - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 635905-01 | NTNU Campus Samling AS | Asplan Viak AS | 2022 | 4 | 0.07 | 7.4 | 0.0077 | 41.61 | 7.95 |  | 0 | 6.1 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja - DTS | Grønnstein | 192 | 191 | 12.7 | 178 | 21 | Enkel-U,40 | HXi24 | 115 | - | - | Nei | 570406 | 7032848 |  |  | 635960-23
ok | ok | - | Ekeberg skole 1 | EKEBERG SKOLE - ENERGIANLEGG - 523731 | 523731 | Undervisningsbygg Oslo KF | Asplan Viak AS | 2010 | 5.2* | 0.035 | 7.5 | 0.0070833 | 59.7 | 11.5 |  | 0 | - | Profil | Profil | Ja | Glimmergneis og diorittisk til granittisk gneis | 200 | 199 | 6.2 | 192.8 | 10.5 | Enkel-U |  | 115 | 139.7 | 7000 | Nei | 599933 | 6641078 | Ja | Varmeledningsevne ligger mellom 5,2 og 6,5 | 523731.pdf
| ok | ok | Industriveien 3 | 635960-44 Termisk responstest - Industriveien 3 - General - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 635960-44 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2022 | 2 | 0.08 | 9 | 0.0068 | 35.75 | 10.5 | 70 | 735 | 10.1 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Larvikitt | 300 | 299 | 5 | 294 | 45 | Enkel-U, 45 mm | HX24 | 115 | 140 | 0.48 | 80 m | 562593 | 6550555 | Nei |  | 635960-44.pdf | 635960-44.PNG
finner ikke rapport | - | - | Nye Bryne Videregående skole | http://bikube/Oppdrag/528686/01/default.aspx | 528686-01 | Universal Brønnboring AS | NGU | 2012 | 3.6 | 0.075 | 8.4 | 0.0067 | 32.9 | 6.552 |  | 0 |  | Profil | Profil | Ja | Gneis (glimmergneis) | 200 | 179 | 0 | 199 | 16 | Enkel-U, 40 Glatt | - | 140 | 193 | >1000 | Ja | 306086 | 6515048 | Ja | - | 528686-01.pdf
|  | ok | Vadsø Nobile flerbrukssenter | 635960-56 Termisk responstest - Vadsø Nobile flerbrukssenter – Hjemmeside (sharepoint.com) | 635960-56 | Kivijoki AS |  | 2023 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.0064 | 42 | 8.9 | 84 | 748 | 8.2 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Sandstein | 219 | 218 | 6 | 212 | 7 | Enkel-U 40 mm | HX35 | 114 | - | 1-7m: < 50 l/t 7-60m: 50-500 l/t 60-219m: 500-1000 l/t | Ukjent | 1056430.6 | 7842059.3 | Nei |  | 635960-56.pdf | 635960-56.PNG
| ok | ok | Emmaus barnehage Stavanger | http://bikube/Oppdrag/601531/10/default.aspx | 601531-10 | Seabrokers entreprenørservice AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2015 | 4.7 | 0.06 | 8.8 | 0.006 | 45.34 |  |  | 0 | 8.96 | Profil | Profil | Nei | Fyllitt | 200 | 199 | 1.3 | 197.7 | 1.8 | Enkel-U, 40 Glatt | HX35 | 115 | 139 | 20000 | Ukjent | 313755 | 6540332 | Ja | - | 601531-10.pdf
| ok | ok | NHH Bergen | http://bikube/Oppdrag/601531/56/default.aspx | 601531-56 | Vestnorsk brønnboring AS | Vestnorsk Brunnboring AS | 2019 | 3.9 | 0.065 | 9 | 0.006 | 51.26 | 8.15 |  | 0 | 8.15 | Profil | Sirkulasjon | Nei | Migmatitt (og migmatittgneis) | 200 | 199 | 40 | 159 | 1.5 | Dobbel-U, 32 Glatt | Vann | 136 | 168.3 | - | Nei | 296464 | 6704328 | Nei |  | 601531-56.pdf
|  | ok | Stord VGS | 635960-61 Termisk responstest - Stord VGS – Hjemmeside (sharepoint.com) | 635960-61 | Vestnorsk Brunnboring AS | Asplan Viak AS | 2023 | 3.75 | 0.06 | 7.9 | 0.006 | 38.76 | 9.42 | 72 | 678 | 7.15 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | nei | Metasandstein/skifer | 250 | 249 | 6 | 243 | 1.5 | Enkel-U 40 mm turbo | HXi35 | 113 | 139.7 | <50 | 1,5 - 250 meter | 302668 | 6631799 | nei | * Temperaturprofilet målt etter den termiske responstesten ble ikke gjort før to dager etter testen ble avsluttet. | 635960-61.pdf | 635960-61.PNG
| ok | ok | Nattland oppveksttun | http://bikube/Oppdrag/537523/01/default.aspx | 537523-01 | Vestnorsk brønnboring AS | Vestnorsk Brunnboring AS | 2015 | 4.3 | 0.085 | 8.64 | 0.0053 | - |  |  | 0 | 7.76 | Profil | Profil | Nei | Gneis | 200 | 199 | 13 | 186 | 0 | Enkel-U, 40 Glatt |  | - | - | - | Ukjent | 299821 | 6694362 | Nei | - | 537523-01.pdf
| ok | - | Alta helse og omsorg | http://bikube/Oppdrag/616553/01/default.aspx | 616553-01 | Nordnorsk brønnboring AS | Asplan Viak AS | 2017 | 6.8 | 0.095 | 4 | 0.0051 | 55.5 |  |  | 0 | 8.28 | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Sandstein (kvartsrik) | 197 | 196 | 47 | 149 | 19 | Enkel-U, 40 Glatt | HX35 | 110 | 139 | - | Ja | 1041542 | 7826187 | Nei | Mye vann, påvirket test | 616553-01.pdf
| ok | ok | Borgeskogen, posten nye terminal | http://bikube/Oppdrag/601531/32/default.aspx | 601531-32 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2017 | 2.8 | 0.085 | 8.35 | 0.005 | - | 7.7 |  | 0 | 7.7 | Profil | Profil | Ja | Rombeporfyr | 250 |  | 6 | 243 | 2 | Enkel-U, 40 Riflet | HX24 | 115 | 139 | 2000 | Nei | 571286 | 6568233 | Ja | - | 601531-32.pdf
| ok | ok | Alta helse og omsorg | http://bikube/Oppdrag/616553/01/default.aspx | 616553-01-T2 | Nordnorsk brønnboring AS | Asplan Viak AS | 2017 | 6.9 | 0.11 | 4.38 | 0.005 | 55.16 |  |  | 0 | 8.61 | Profil | Profil | Nei | Sandstein (kvartsrik) | 200 | 199 | 47 | 156 | 12 | Enkel-U, 40 Glatt | HX35 | 110 | 139 | - | Ja | 1041542 | 7826187 | Nei | Mye vann, påvirket test | 616553-01-T2.pdf
| ok | ok | Alta helse og omsorg | http://av-bkarkiv/Oppdrag/617438/01/default.aspx | 617438-01 | Nordnorsk brønnboring AS | Asplan Viak AS | 2018 | 5.5 | 0.055 | 4.46 | 0.005 | 31.1 | 4.75 |  | 0 | 4.75 | Profil | Profil | Nei | Sandstein (kvartsrik) | 201 | 200 | 47.3 | 152.7 | 18 | Enkel-U, 40 Glatt | HX35 | 113 | 139 |  | Ja | 1041542 | 7826187 | Nei | Mye vann, påvirket test | 617438-01.pdf
|  |  | Samisk VGS og Beaivváš | 635960-10 Termisk responstest - Samisk VGS og Beaivváš - General - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 635960-10 | Hålogaland Brønn- Og Energiboring AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2022 | 5.9 | 0.09 | 3.2 | 0.005 | 43.77 | 9.63 |  | 0 | 8.8 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Konglomeratbreksje | 250 | 249 | 29 | 220 | 4 | Enkel-U, 40 | HXi35 | 114 | - | - | Nei | 820426.62 | 7677643.54 | Ja |  | 635960-10.pdf
|  | ok | LKAB 2 Narvik | 640978-01 LKAB Narvik - Dokumenter - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 640978-01 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2023 | 6.2* | 0.07 | 6.8 | 0.0036 | 42.49 | 9.09 | 93.59 | 851 | 9.56 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Granatglimmergneis med lag av kvartsfeltspatgneis | 250 | 249 | 35 | 214 | 4.5 | Enkel-U 45 mm | Vann | 115 |  | 2000 |  | 843973.71 | 7615094.8 |  | * Testen kan være påvirket av flere strømbrudd før testen ble kjørt sammenhengende i 93 timer. | 640978-01.pdf | 640978-01.PNG
| ok | ok | Vålerenga skole | 635960-27 Termisk responstest - Vålerenga skole - General - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 635960-27 | Båsum Boring AS | Båsum Boring AS | 2022 | 2.95 | 0.08 | 7.7 | 0.0035 | 30.73 | 9.13 | 101 | 922.13 | 8.23 | Profil | Profil og sirkulasjon | Ja | Kalkstein | 300 | 299 | 2 | 297 | 1 | Enkel-U, 40 mm glatt | HXi35 | 115 | 139 |  | Nei | 600064.9499 | 6642377.6167 |  |  | 635960-27.pdf
| ok | ok | Madlamark skole | http://bikube/Oppdrag/601531/65/default.aspx | 601531-65 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2020 | 4.5 | 0.065 | 9.2 | 0.00296 | 33.5 | 7.99 |  | 0 | 7.99 | Profil | Profil | Ja | Fyllitt, glimmerskifer | 254 | 253 | 14 | 239 | 1 | Enkel-U, 40 Glatt | HX35 | 115 | 139 | 50-500 | Nei | 308987 | 6539329 | Ja |  | 601531-65.pdf
| ok | ok | Tastaveden skole | 635960-29 Termisk responstest - Tastaveden skole - General - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 635960-29 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2022 | 5 | 0.085 | 10 | 0.00278 | 37.54 | 11.08 | 72 | 797.76 | 10.04 | Profil | Profil og sirkulasjon | Ja | Fyllitt | 300 | 299 | 4 | 295 | 3 | Enkel-U, 45 mm riflet | HXi35 | 115 | 139 | 50-500 | 4 | 310415 | 6542502 | Nei |  | 635960-29.pdf | 635960-29.PNG
|  |  | Grindvold | 635960-28 Termisk responstest - Grindvold - Dokumenter - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 635960-28 | Båsum Boring AS | Båsum Boring AS | 2022 | 2.5 | 0.072 | 9.2 | 0.0025 | 31.25 | 8.94 | 88 | 786.72 | 7.91 | Profil | Profil og sirkulasjon | Ja | Granittisk gneis | 290 | 289 | 2..9 | 286 | 1.1 | Enkel-U, 45 mm | Kilfrost Geo | 115 | 139 | - | 195 m - 50-500 l/time | 596039.0651 | 6591826.2065 | Ja |  | 635960-28.pdf
|  | ok | Emma Hjorth | 635960-41 Termisk responstest - Emma Hjorth Skole - General - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 635960-41 | Båsum Boring AS | Båsum Boring AS | 2022 | 4 | 0.09 | 8.7 | 0.0025 | 28.88 | 8.84 | 118 | 1043.12 |  | Profil | Profil | Ja | Leirskifer | 310 | 309 | 2.7 | 306.3 | 10 | Enkel-U, 46 | Kilfrost GEO 24 % | 115 | 139 | - |  | 583287 | 6640818 | ja | ustabil temp til brønn, tilført varmeeffekt, sirkulasjonshastighet | 635960-41.pdf | 635960-41.PNG
| ok | ok | Bonova Breiviksbakken | http://bikube/Oppdrag/601531/58/default.aspx | 601531-58 | Vestnorsk brønnboring AS | Vestnorsk Brunnboring AS | 2019 | 4.1 | 0.075 | 8.8 | -0.003 | 52.8 | 9.4 |  | 0 | 9.4 | Profil | Profil | Ja | Migmatitt (og migmatittgneis) | 200 | 199 | 21 | 178 | 1 | Enkel-U, 40 Turbo | Kilfrost 35% | 139 | 168 |  | Nei | 296243 | 6704267 | Nei |  | 601531-58.pdf
ok | ok | ok | Helsetunet omsorgssenter Førde | http://av-bkarkiv/Oppdrag/527183/default.aspx | 527183 | Brustugun Brønnboring AS | NGU | 2011 | 3.1 | 0.045 | 8.75 |  | 34.32 |  |  | 0 | 6.45 | Sirkulasjon | Profil | Nei | Gneis (diorittisk til granittisk) | 201 | 193 | 5 | 188 | 40 | Enkel-U, 40 | - | 137 | 168 | 3000 | Ukjent | 332627 | 6817460 | Nei | Kollektor når ikke helt i bunn. Ufors. temp er 8,65 med Profil og 8,75 med Sirkulasjon. | 527183.pdf
ok | ok | - | Nordnorsk brønnboring AS | http://av-bkarkiv/Oppdrag/528069/default.aspx | 528069 | Nordnorsk brønnboring AS | NGU | 2011 | 4.9 | 0.08 | 6 |  | 31.8 | 6.23 |  | 0 |  | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Gneis (glimmergneis) | 201 | 200 | 4 | 196 | 2.5 | Enkel-U, 40 | - | 114 | 139 | - | Ukjent | 849463 | 7628005 | Nei | Beregnet borehullsmotstand for test 1 og 2 er begge basert på ufrostyrret temperatur i brønn 1 | 528069.pdf
ok | ok | - | Nordnorsk brønnboring AS | http://bikube11/oppdrag/528069/default.aspx | 528069 | Nordnorsk brønnboring AS | NGU | 2011 | 4.7 | 0.08 | 6 |  | 31.8 | 6.27 |  | 0 |  | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Gneis (glimmergneis) | 201 | 200 | 3 | 197 | 1 | Enkel-U, 40 | - | 115 | 139 | - | Ukjent | 849463 | 7628005 | Nei | - | 528069.pdf
ok | ok | - | Nørvasund skole, Ålesund | http://av-bkarkiv/Oppdrag/530252/default.aspx | 530252 | Norsk Boreteknikk AS | NGU | 2012 | 2.6 | 0.07 | 8.7 |  | 30.75 | 6.074 |  | 0 | 5.498 | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Gneis (kvartsdiorittrik) | 200 | 198.5 | 0.5 | 198 | 3 | Enkel-U, 40 Glatt | - | 115 | 139 | 50 | Ukjent | 359330 | 6928528 | Nei | - | 530252.pdf
ok | ok | - | Solbakken skole | http://bikube/Oppdrag/531894/01/default.aspx | 531894-01 | Trondheim kommune fakturamottak | Båsum Boring AS | 2013 | 3.75 | 0.075 | 7.59 |  | 23.53 | 6.166 |  | 0 | 5.848 | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Gråvakke | 250 | 249 | 1.5 | 247.5 | 1 | Enkel-U, 40 Riflet | HX24 | 115 | 139 | <100 | Ukjent | 576113 | 7031456 | Ja |  | 531894-01.pdf
ok | ok | ok | Virken Senter Bardu | http://av-bkarkiv/Oppdrag/533134/default.aspx | 533134 | Båsum Boring Trøndelag AS | Båsum Boring AS | 2013 | 3.4 | 0.09 | 6.05 |  | 40.47 | 9.94 |  | 0 | 9.83 | Sirkulasjon | Profil | Nei | Fyllitt/granitt/gneis | 250 | 249 | 6 | 243 | 28.5 | Enkel-U, 40 Glatt | Etanol, 25% | 115 | 139 | - | Ukjent | 879935 | 7663249 | Ja | Kapasitet ikke angitt, men antås å være mer enn 100 liter/timer, målt temperatur i samtlige brønner | 533134.pdf
ok | ok | - | Hommelvik | http://av-bkarkiv/Oppdrag/533638/default.aspx | 533638 | Norsk Boreteknikk AS | NGU | 2013 | 4.2 | 0.02 | 5.5 |  | 23.29 |  |  | 0 | 5.66 | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Sandstein | 250 | 243 | 6 | 243 | 26 | Enkel-U, 40 Riflet | - | 114.3 | 168 | 3000 | Ukjent | 589630 | 7032288 | Ja | - | 533638.pdf
ok | ok | - | Vigra flyplass | http://av-bkarkiv/Oppdrag/532535/default.aspx | 532535 | Norsk Boreteknikk AS | NGU | 2013 | 2.6 | 0.07 | 10.86 |  | 18.98 | 6.206 |  | 0 | 5.619 | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Gneis (diorittisk til granittisk) | 300 | 299 | 3 | 296 | 43 | Enkel-U, 40 Glatt | - | 115 | 168 | 300 | Ukjent | 351783 | 6939768 | Nei | - | 532535.pdf
ok | ok | - | Nordnorsk brønnboring AS-Kautokeino | http://av-bkarkiv/Oppdrag/532049/default.aspx | 532049 | Nordnorsk brønnboring AS | NGU | 2013 | 7.4 | 0.095 | 2.89 |  | 34.8 | 6.095 |  | 0 | 5.7 | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Kongolmerat/breksje | 183 | 182.5 | 7 | 175.5 | 22 | Enkel-U, 40 Riflet | - | 113 | 139 | 1132344 | Ukjent | 1057418 | 7720781 | Nei | Det er sannsynlig at testborehullet og dets omgivende berggrunn er påvirket av grunnvannsbevegelse. | 532049.pdf
ok | ok | - | Valderøy barneskole | http://av-bkarkiv/Oppdrag/532018/default.aspx | 532018 | Norsk Boreteknikk AS | NGU | 2013 | 3.7 | 0.02 | 7.9 |  | 32.72 | 6.095 |  | 0 | 5.7 | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Gneis (migmatittisk) | 190 | 190 | 2 | 187 | 21 | Enkel-U, 40 Glatt | - | 114.3 | 168 | 6000 | Ukjent | 352109 | 6933783 | Nei | - | 532018.pdf
finner ikke rapport | - | - | Rygge U-skole | http://av-bkarkiv/Oppdrag/534194/default.aspx | 534194 | Asplan Viak AS | Asplan Viak AS | 2014 | 2.65 | 0.09 | - |  | 31.58 |  |  | 0 | 7.258 | Profil | Profil | Nei | Gneis | 247 | 246 | 16.34 | 229.66 |  | Enkel-U, 40 Riflet | HXi24 | 110 | 139.7 | - | Ukjent | 596042 | 6586614 | Ja | - | 534194.pdf
ok | ok | ok | Aquarius SPA | 535007 Aquarius SPA - Oppegård - 535007 | 535007-01 | Asplan Viak AS | Asplan Viak AS | 2014 | 2.8 | 0.08 | 7.1 |  | 29.47 | 8.63 |  | 0 |  | Profil | Profil | Ja | Gneis | 300 | 299 | 5 | 294 |  | Enkel-U, 40 Glatt | HX24i? | 115 |  | 50-500 | Ja | 602160 | 6629655 | Ja |  | 535007-01.pdf
ok | ok | - | Utsola | http://av-bkarkiv/Oppdrag/534174/default.aspx | 534174 | ABK AS | ? | 2014 | 3.1 | 0.085 | 8.95 |  | 32.36 |  |  | 0 | 8.06 | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Gneis (diorittisk til granittisk) | 250 | 247.5 | 2 | 245.5 | 3 | Enkel-U, 40 Glatt | - | 115 | 168.3 | - | Ukjent | 305387 | 6532583 | Ja | Mye vann i brønnen | 534174.pdf
ok | ok | - | Utsola | http://av-bkarkiv/Oppdrag/534174/default.aspx | 534174 | ABK AS | ? | 2014 | 3.2 | 0.09 | 8.95 |  | 32.36 |  |  | 0 | 7.99 | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Gneis (diorittisk til granittisk) | 250 | 247.5 | 2 | 245.5 | 3 | Enkel-U, 40 Glatt | - | 115 | 168.3 | - | Ukjent | 305387 | 6532583 | Ja | - | 534174.pdf
| ok | - | Hotell Liland | http://av-bkarkiv/Oppdrag/536846/default.aspx | 536846 | ABK AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2014 | 5 | 0.085 | 8.83 |  | 41.87 |  |  | 0 | 6.2 | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Granitt | 200 | 199 | 3 | 196 | 2 | Dobbel-U, 32 | Glykol 1052 | 115 | 168 | 800 | Ukjent | 291923 | 6688880 | Ja | 500-1000 (l/t) fra 0-194 meter, fra 194-200 m, er det dårlig fjell med <50 (l/t) | 536846.pdf
ok | ok | ok | Hovseterhjemmet | http://bikube/Oppdrag/536996/01/default.aspx | 536996-01 | Caverion Norge AS | Båsum Boring AS | 2014 | 2.1 | 0.08 | 8.13 |  | 35.4 |  |  | 0 |  | Profil | Profil | Ja | Kalkstein, skifer, kalk | 250 | 249 | 1.5 | 247.5 | 3.5 | Enkel-U, 40 Riflet | Etanol 25% | 115 | 139 |  | Ja | 592491 | 6647071 | Ja |  | 536996-01.pdf
| ok | - | Hatleholen kirke | http://av-bkarkiv/Oppdrag/535545/default.aspx | 535545 | Norsk Boreteknikk AS | NGU | 2014 | 2.9 | 0.08 | 6.8 |  | 34.42 |  |  | 0 | 5.64 | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Amfibolitt | 170 | 164 | 5 | 164 | 3 | Enkel-U, 40 Glatt | - | 140 | 168 | 3000 | Ukjent | 365307 | 6925457 | Nei | 0-39m (50-500l/t), 39-170m (>1000 l/t) | 535545.pdf
| ok | - | Aukra 3 | http://av-bkarkiv/Oppdrag/534163/default.aspx | 534163-T3 | Odd Småge AS | NGU | 2014 | 3 | 0.105 | 8.5 |  | 22.3 |  |  | 0 | 5.51 | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Gneis (migmatittisk) | 250 | 249 | 2 | 247 | 1 | Enkel-U, 40 Glatt | - | 140 | 168.3 | 700 | Ukjent | 392099 | 6965754 | Nei | - | 534163-T3.pdf
| ok | - | Aukra 2 | http://av-bkarkiv/Oppdrag/534163/default.aspx | 534163-T2 | Odd Småge AS | NGU | 2014 | 3.05 | 0.085 | 8.8 |  | 23.19 |  |  | 0 | 5.75 | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Gneis (migmatittisk) | 250 | 249 | 1 | 248 | 6 | Enkel-U, 40 Glatt | - | 140 | 168.3 | 400 | Ukjent | 392099 | 6965754 | Nei | - | 534163-T2.pdf
| ok | - | Aukra 1 | http://av-bkarkiv/Oppdrag/534163/default.aspx | 534163-T1 | Odd Småge AS | NGU | 2014 | 3.1 | 0.105 | 8.6 |  | 22.29 |  |  | 0 | 5.53 | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Gneis (migmatittisk) | 250 | 249 | 1 | 248 | 1.5 | Enkel-U, 40 Glatt | - | 140 | 168.3 | 1000 | Ukjent | 392099 | 6965754 | Nei | - | 534163-T1.pdf
| ok | - | Borre IL | http://av-bkarkiv/Oppdrag/535374/default.aspx | 535374 | ABK AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2014 | 6.5 | 0.09 | 8.6 |  | 28.85 |  |  | 0 | 7.73 | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Rombeporfyr | 132 | 116 | 15 | 213 | 11.2 | Dobbel-U, 32 Riflet | - | 115 | 139.7 | 60000 | Ukjent | 582912 | 6585997 | Nei | - | 535374.pdf
ok | ok | - | Ulsmåg skole | http://av-bkarkiv/Oppdrag/534479/default.aspx | 534479 | ABK AS | Vestnorsk Brunnboring AS | 2014 | 7.5 | 0.11 | 7.92 |  | 50.66 |  |  | 0 | 9.57 | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Gneis (granittisk) | 190 | 189 | 0 | 189 | 10.5 | Enkel-U, 40 Riflet | - | 115 | 1687 | 800 | Ukjent | 299866 | 6691945 | Nei | - | 534479.pdf
| ok | - | Aversund skole | http://av-bkarkiv/Oppdrag/536793/default.aspx | 536793 | ABK AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2014 | 2.3 | 0.085 | 8.52 |  | 45 |  |  | 0 | 8.28 | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Monzonitt | 200 | 199 | 15 | 184 | 1.5 | Enkel-U, 40 | - | 115 | 168 | 50 | Ukjent | 293600 | 6720805 | Nei | - | 536793.pdf
| ok | - | Haram VGS | http://av-bkarkiv/Oppdrag/536810/default.aspx | 536810 | Heistad Brønnboring AS | Asplan Viak AS | 2015 | 3.2 | 0.085 | 7.9 |  | 33.51 | 6.05 |  | 0 | 6.05 | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Gneis (granittisk og øyegneis) | 200 | 199 | 18.5 | 180.5 | 1.5 | Enkel-U, 40 Riflet | Monoethylen glykol, 33% | 112.5 | 139.7 | <100 | Ukjent | 368605 | 6943056 | Ja | - | 536810.pdf
| ok | - | Haram VGS | http://av-bkarkiv/Oppdrag/536810/default.aspx | 536810-T2 | Heistad Brønnboring AS | Asplan Viak AS | 2015 | 3.2 | 0.85 | - |  | 38.2 | 6.34 |  | 0 | 6.34 | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Gneis (granittisk og øyegneis) | 168 | 167 | 1 | 166 | 1.5 | Enkel-U, 40 Riflet | Monoethylen glykol, 33% | 111 | 139.7 | <100 | Ukjent | 368516 | 6943093 | Ja | - | 536810-T2.pdf
| ok | ok | Hedmark fengsel avd. Ilseng | http://av-bkarkiv/Oppdrag/536717/default.aspx | 536717 | Arve Hagen AS | Asplan Viak AS | 2015 | 2.4 | 0.075 | 7.14 |  | 47.33 |  |  | 0 | 8.18 | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Sandstein/skifer | 200 | 199 | 26 | 173 | 25.5 | Enkel-U, 40 - | - | 113 | 168 | 340 | Ukjent | 621380 | 6740344 | Ja | - | 536717.pdf
| ok | - | Tromsø - Otium Bo- og velferdssenter | http://bikube/Oppdrag/601546/01/default.aspx | 601546-01 | Nordnorsk brønnboring AS | Asplan Viak AS | 2015 | 2.1 | 0.085 | 6.7 |  | 49.37 |  |  | 0 | 9.82 | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Gneis | 201 | 201 | 1 | 200 | 41.5 | Enkel-U, 40 Riflet | HX35 (95%/3) | 114 | 168 | - | Ukjent | 886178 | 7758457 | Nei | langt til fjell, 41.5 m (boringen er like bak ishavskatedralen i Tromsø). Neppe noe særlig vanngiverevne (boret med 35 bar --> vanskelig å se/vite). | 601546-01.pdf
ok | ok | - | Seiersten idrettspark | Termisk responstest - 601531 | 601531-01 | Leif Grimsrud AS | ABE Boring AS | 2015 | 2.5 | 0.1 | 8.6 |  | 35.62 | 6.981 |  | 0 |  | Profil |  | Nei | Granittisk gneis | 200 | 199 | 3 | 196 | 12 | Enkel-U, 40 Turbo | - | 109 | 138.7 | 700 | Ukjent | 592194.5645 | 6615521.3357 | Nei |  | 601531-01.pdf
ok | ok | ok | Raufoss barneskole | http://bikube/Oppdrag/536577/01/default.aspx | 536577-01 | Nemo Brønnboring AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2016 | 3.1 | 0.085 | 6.1 |  | 38.2 |  |  | 0 | 8.4 | Profil | Profil | Nei | Amfibolitt (og gneis) | 222 | 219 | 0 | 219 | 1 | Enkel-U, 40 Riflet | Etylenglykol | 140 | 160 | <100 | Ukjent | 587286 | 6733040 | Ja | - | 536577-01.pdf
| ok | - | Molde kulturskole | http://bikube/Oppdrag/604413/01/Dokumenter | 604413-01 | Norsk Boreteknikk AS | Norsk Boreteknikk AS? | 2016 | 3.1 | 0.085 | 9.5 |  | 28.1 | 7.019 |  | 0 | 6.907 | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Gneis (diorittisk til granittisk), migmatitt | 250 | 249 | 3 | 246 | 1.5 | Enkel-U, 40 Riflet |  | 115 | 168 | 1000 | Ukjent | 406067 | 6957826 | Ja | - | 604413-01.pdf
ok | ok | - | Bergen kretsfengsel | http://bikube/Oppdrag/601531/11/default.aspx | 601531-11 | Vestnorsk Brunnboring AS | Vestnorsk Brunnboring AS | 2016 | 2.6 | 0.09 | 6.37 |  | 37 |  |  | 0 |  | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Anortositt (og gabbro) | 200 | 199 | 2.5 | 196 | 1.3 | Enkel-U, 40 Riflet | HX36 | 140 | 168 | 50 | Ukjent | 300918 | 6712438 | Ja | - | 601531-11.pdf
| ok | - | Nye Idd skole | http://bikube/Oppdrag/601531/31/default.aspx | 601531-31 | Kraft Energi- og brønnboring AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2017 | 3.7 | 0.09 | 8.77 |  | - | 8.3 |  | 0 | 8.3 | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Granitt (Iddefjord) | 300 | 299 | 7.5 | 291.5 | 34 | Enkel-U, 40 Glatt | HX35 | 115 | 139 | - | Ukjent | 637852 | 6555171 | Ja | - | 601531-31.pdf
ok | ok | ok | Manglerud bad | http://bikube/Oppdrag/531638/03/default.aspx | 612253-01 | Undervisningsbygg | Seabrokers GeoEnergi AS | 2017 | 3.7 | 0.075 | 7.73 |  | - |  |  | 0 |  | Profil | Profil | Ja | Gneis | 200 | 199 | 27 | 173 |  | Enkel-U, 40 Glatt | HX24 | 115 | 139 | 2000-3000 | Nei | 601872 | 6641098 | Ja | - | 612253-01.pdf
ok | ok | ok | Manglerud bad | http://bikube/Oppdrag/531638/03/default.aspx | 612253-01 | Undervisningsbygg | Seabrokers GeoEnergi AS | 2017 | 3.8 | 0.075 | 7.8 |  | - |  |  | 0 |  | Profil | Profil | Ja | Gneis | 200 | 199 | 27 | 173 |  | Enkel-U, 40 Glatt | HX24 | 115 | 139 | 2000-3000 | Nei | 601901 | 6641105 | Ja | - | 612253-01.pdf
ok | ok | ok | Manglerud bad | http://bikube/Oppdrag/531638/03/default.aspx | 531638-03 | Undervisningsbygg | Asplan Viak AS | 2017 | 4.3 | 0.08 | 8.38 |  | - |  |  | 0 |  | Profil | Profil | Ja | Gneis | 200 | 199 | 27 | 173 |  | Enkel-U, 40 Glatt | HX24 | 115 | 139 | 2000-3000 | Nei | 601908 | 6641134 | Ja | - | 531638-03.pdf
ok | ok | ok | Fylkeshuset i Leikanger | http://av-bkarkiv/Oppdrag/528939/default.aspx | 528939 | Norsk Boreteknikk AS | NGU | 2017 | 5.3 | 0.055 | 7.73 |  | 37.9 | 8.98 |  | 0 | 8.98 | Sirkulasjon | Profil | Nei | Gneis (diorittisk til granittisk) | 240 | 239 | 2 | 237 | 40 | Dobbel-U, 32 Riflet | - | 115 | - | >10000 | Ukjent | 384653 | 6784843 | Nei | TemperaturProfil målt i 6 brønner | 528939.pdf
ok | ok | ok | Slotthaug | http://bikube/Oppdrag/601531/35/default.aspx | 601531-35 | Vestnorsk Brunnboring AS | Vestnorsk Brunnboring AS | 2018 | 3.2 | 0.06 | 8.94 |  | 43.82 | 5.302 |  | 0 | 5.3 | Profil | Profil | Ja | Gneis | 125 | 124 | 3 | 121 | 1 | Enkel-U, 40 Turbo | HXi35 | 140 | 168 |  | Nei | 298874 | 6691411 | Nei |  | 601531-35.pdf
| ok | ok | Stokmarknes skole | http://bikube/Oppdrag/601531/54/default.aspx | 601531-54 | Båsum Boring Trøndelag AS | Båsum Boring AS | 2019 | 2.3 | 0.08 | 7 |  | 25.9 | 7.3 |  | 0 | 7.3 | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Ja | Gneis (monzonittisk) | 270 | 269 | 0 | 269 | 2.5 | Enkel-U, 40 | HX | 115 | 139 |  | Nei | 740615 | 7617385 | Ja |  | 601531-54.pdf
| ok | - | Sigba Knarrevik | http://bikube/Oppdrag/601531/53/default.aspx | 601531-53 | Vestnorsk brønnboring AS | Vestnorsk Brunnboring AS | 2019 | 3 | 0.1 | 8.7 |  | 34.95 | 8.1 |  | 0 | 8.073 | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Gneis (granittisk) | 250 | 249 | 18 | 231 | 1 | Enkel-U, 40 Glatt | HX35 | 115 | 139 | 500 | Ukjent | 288031 | 6698800 | Ja |  | 601531-53.pdf
| område ikke delt med meg | område ikke delt med meg | Tøyenbadet 2 | http://bikube/Oppdrag/612990/06/default.aspx | 612990-06 | Oslo kommune | Båsum Boring AS | 2019 | 2.5 | 0.08 | 10 |  | 28.3 |  |  | 0 |  | Profil | Profil | Ja | Skifer (og kalkstein) | 300 | 299 | 17.3 | 282 |  | Enkel-U, 40 Glatt | HX35 | 115 | 139 |  | Nei | 599431 | 6643680 | Ja | Ikke påvirket av vann i temperaturprofil | 612990-06.pdf
| område ikke delt med meg | område ikke delt med meg | Tøyenbadet 1 | http://bikube/Oppdrag/612990/06/default.aspx | 612990-06 | Oslo kommune | Båsum Boring AS | 2019 | 2.8 | 0.085 | 10 |  | 29 |  |  | 0 |  | Profil | Profil | Ja | Skifer (og kalkstein) | 300 | 299 | 11.5 | 287.5 |  | Enkel-U, 40 Glatt | HX35 | 115 | 139 |  | Nei | 599433 | 6643700 | Ja | Ikke påvirket av vann i temperaturprofil | 612990-06.pdf
mangler | - | - | NTNU | 635905-01 NCS - HT-BTES Campus - Termiske responstester - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 635905-01 | NTNU | Asplan Viak AS | 2019 | [7 empty] | 0 |  | Profil | Profil | Ja | Grønnstein | [10 empty] | Ja | 570312 | 7032856 | Nei |  | 635905-01.pdf
mangler | - | - | NTNU | 635905-01 NCS - HT-BTES Campus - Termiske responstester - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 635905-01 | NTNU | Asplan Viak AS | 2019 | [7 empty] | 0 |  | Profil | Profil | Ja | Grønnstein | [10 empty] | Nei |  | 7032851 | Nei |  | 635905-01.pdf
| ok | - | Jondal Flerbrukshall | http://bikube/Oppdrag/601531/59/default.aspx | 601531-59 | Vestnorsk brønnboring AS | Vestnorsk Brunnboring AS | 2019 | 3.5 | 0.075 | 8.9 |  | 48.7 | 9.4 |  | 0 | 9.4 | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Metaandesitt og metadacitt | 200 | 199 | 6 | 193 | 3.5 | Enkel-U, 40 | Kilfrost 35% | 139 | 168 | Ukjent | Ukjent | 348146 | 6685635 | Nei | Den termiske responstesten som ble utført på testbrønnen ved Jondal flerbrukshall ble flere ganger avbrutt og av denne grunn er analysen av testen bare basert på de første ~38 timene, | 601531-59.pdf
| ok | - | Alversund skole 1 | http://bikube/Oppdrag/601531/57/default.aspx | 601531-57 | Vestnorsk brønnboring AS | Vestnorsk Brunnboring AS | 2019 | 2.4 | 0.105 | 7.8 |  | 34.2 | 8.08 |  | 0 | 8.08 | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Anortositt (stedvis i veksling med gabbro) | 250 | 249 | 13 | 236 | 2 | Enkel-U, 40 Glatt | Kilfrost Geo 35% | 140 | 168 | <50 | Nei | 293659 | 6720516 | Nei |  | 601531-57.pdf
| ok | - | Alversund skole 2 | http://bikube/Oppdrag/601531/57/default.aspx | 601531-57 | Vestnorsk brønnboring AS | Vestnorsk Brunnboring AS | 2019 | 2.4 | 0.1 | 7.9 |  | 34.9 | 8.17 |  | 0 | 8.17 | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Anortositt, stedvis i veksling med gabbro | 250 | 249 | 15 | 234 | 2 | Enkel-U, 40 Turbo | HX35% | 140 | 168 | 50 – 500 | Nei | 293663 | 6720511 | Nei |  | 601531-57.pdf
ok | ok | ok | Stavern folkehøyskole | Termisk responstest - 601531 | 601531-51 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2019 | 1.9 | 0.1 | 9.9 |  | 35.67 | 10.45 |  | 0 | 10.45 | Profil | Profil |  | Larvikitt | 300 | 299 | 6 | 293 | 37 | Enkel-U, 40 Glatt | HXi35 | 140 | - | 50-500 |  | 558886 | 6539752 | Nei |  | 601531-51.pdf
| ok | - | Masfjorden omsorgssenter | Termisk responstest - 601531 | 601531-62 | Vestnorsk brønnboring AS | Vestnorsk brønnboring AS | 2020 | 5 | 0.09 | 7.7 |  | 44.28 | 8 |  | 0 |  | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Migmatittisk gneis | 170 | 169 | 4 | 165 | 1.5 | Enkel-U, 40 Turbo | HX35 | 140 | 168 | - | Ukjent | 297823 | 6749649 | Nei |  | 601531-62.pdf
| ok | ok | Saksvik RA | 612657-47 Saksvik RA - Detaljprosjekt - Arkiverte Dokumenter - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 612657-47 | Malvik kommune | Asplan Viak AS | 2020 | 3.9 | 0.09 | 8.2 |  | 36.5 |  |  | 0 |  |  |  | Ja | Sandstein | 250 | 249 | 0 | 249 | 29 | Enkel-U, 40 Glatt | HX35 | 115 | 139 | - | Nei | 580444 | 7035301 | Nei |  | 612657-47.pdf
| ok | ok | Kvelde | http://bikube/Oppdrag/601531/76/default.aspx | 601531-76 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2020 | 1.75 | 0.125 | 9.4 |  | 21.3 | 6.3 |  | 0 | 9.21 | Sirkulasjon | Profil | Ja | Syenitt | 300 | 299 | 3 |  | 9 | Enkel-U, 45 Turbo | Kilfrost Geo 30 % | 115 | 140 | 50-100 | Nei | 555432 | 6561675 | Nei |  | 601531-76.pdf
|  |  | Hvalstad skole | 634128-01 Hvalstad skole - prosjekteringsgruppe - Grunnvarme - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 634128-01 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2022 | 3.4 | 0.08 | 9 |  | 41.97 | 11.92 |  | 0 |  | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Leirskifer | 300 | 299 | 15 | 284 | 3.6 | Enkel-U, 45 mm Turbo | HXi24 | 115 | 139 |  | Nei | 582076 | 6636740 | Ja | Vannspeil målt av brønnborer avviker fra vannstand målt av geotkeniker, hhv. 15 m og ca 4 m
|  |  | Carsten Ankers veg | 635960-09 Termisk responstest - Carsten Ankers veg – Hjemmeside (sharepoint.com) | 635960-09 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2022 | 3.3 | 0.09 | 7.9 |  | 39.35 | 10.86 |  | 0 |  | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Granittisk gneis | 288 | 287 | 12 | 275 | 7 | Enkel-U, 40 mm glatt | HXi35 | 115 | 139 |  | Nei | 620009 | 6686634 | JA | Temperaturprofilet målt etter den termiske responstesten viser ingen tydelige tegn til at det er nivåer med grunnvannsbevegelse i borehullet, men det er oppgitt at boringen ble avbrutt på 288 m pga. mye vann. Det er imidlertid ikke tegn til at dette har påvirket testen.
|  |  | Os alle | 635960-12 Termisk responstest - Os alle Halden – Hjemmeside (sharepoint.com) | 635960-12 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2022 | 3.4 | 0.085 | 10.3 |  | 31.35 | 10 |  | 0 |  | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Aluminiumsilikatgneis | 325 | 324 | 5 | 319 | 24.4 | Enkel-U, 45 mm riflet turbo | HXi35 | 115 | 139 | 3000 | Nei | 636782 | 6556623 | Nei
|  |  | Tjøme ungdomsskole #1 | 635960-11 Termisk responstest - Tjøme Ungdomsskole - Arkiverte Dokumenter - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 635960-11 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2022 | 2.5 | 0.08 | 10.5 |  | 32.86 | 10.65 |  | 0 |  | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Alkalifeltspat | 300 | 299 | 2 | 297 | 1 | Enkel-U, 45 | HXi24 | 115 | 139 | 1500 | Nei | 579902 | 6554554 | Nei |  | 635960-11.pdf
|  |  | Ørebekk Alle | https://asplanviak.sharepoint.com/sites/635960-04 | 635960-04 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2022 | 3.1 | 0.06 | 10.2 |  | 33.61 | 9.78 |  | 0 |  | Profil | Profil og sirkulasjon | Ja | Granitt | 300 | 299 | 8 | 291 | 0 | Enkel-U, 45 mm riflet | HX35 | 115 | 139 |  | Nei | 608886 | 6567323 | Nei
|  |  | Brattlitoppen | 635960-07 Termisk responstest - Brattlitoppen – Hjemmeside (sharepoint.com) | 635960-07 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2022 | 3.5 | 0.095 | 8.1 |  | 30.3 | 9.03 |  | 0 |  | Profil | Profil og sirkulasjon | Ja | Granittisk gneis | 300 | 299 | 1 | 298 | 1 | Enkel-U, 40 mm glatt | HXi35 | 115 | 139 |  | Nei | 600961 | 6640236 | Nei
|  |  | Bodin VGS | 635960-15 Termisk responstest - Bodin VGS – Hjemmeside (sharepoint.com) | 635960-15 | Båsum Boring AS | Båsum Boring AS | 2022 | 3.5 | 0.075 | 6.5 |  | 39.24 | 11.52 |  | 0 | 9.7 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Kalkglimmerskifer | 300 | 299 | 5.4 | 293.6 | 1 | Enkel-U, 40 mm | HXi35 | 115 | 139 | - | Nei | 739110 | 7473927.7993 | Nei
|  |  | Langenga | 635960-03 Termisk responstest - Langenga - Dokumenter - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 635960-03 | Østlandet Brønn og Energiboring A | Seabrokers GeoEnergi AS | 2022 | 3 | 0.075 | 9.1 |  | 38.87 | 11.31 |  | 0 |  | Profil | Profil og sirkulasjon | Ja | Kalkstein | 320 | 319 | 28 | 291 | 0.3 | Enkel-U, 45 mm riflet | HXi24 | 115 | 139 |  | Ja | 582147 | 6633268 | Nei |  | 635960-03.pdf
|  |  | Tjøme ungdomsskole #2 | 635960-11 Termisk responstest - Tjøme Ungdomsskole - Arkiverte Dokumenter - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 635960-11 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2022 | 2.2 | 0.085 | 10.8 |  | 36.42 | 10.78 |  | 0 |  | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Monzonitt | 300 | 299 | 3 | 296 | 0.3 | Enkel-U, 45 | HXi24 | 115 | 139 | 1500 | Nei | 579908 | 6554484 | Nei |  | 635960-11.pdf
|  |  | Landås | 635960-18 Termisk responstest - Landås – Hjemmeside (sharepoint.com) | 635960-18 | Nordisk Energikontroll AS | Båsum Boring AS | 2022 | 3.4 | 0.085 | 8.5 |  | 33.78 | 9.56 |  | 0 |  | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Leirskifer | 300 | 299 | 16 | 283 | 5 | Enkel-U, 45 mm | HXi35 | 140 | 168.3 |  | Nei | 580956 | 6634682 | Nei
|  |  | Tangvall skolesenter | https://asplanviak.sharepoint.com/sites/635960-02 | 635960-02 | Østlandet Brønn og Energiboring A | Østlandet Brønn og Energiboring A | 2022 | 3.8 | 0.07 | 10.8 |  | 47.79 | 8.65 |  | 0 |  | Profil | Profil og sirkulasjon | Ja | Øyegneis | 192 | 191 | 10 | 181 | 34 | Enkel-U, 45 | HX24 | 115 | 139 |  | Nei | 429788 | 6440160 | Nei
|  |  | Hval sjokoladefabrikk | 635960-19 Termisk responstest - Hval sjokoladefabrikk – Hjemmeside (sharepoint.com) | 635960-19 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2022 | 2.2 | 0.07 | 9.4 |  | 42.63 | 10.87 |  | 0 |  | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Monzonitt | 296 | 295 | 40 | 255 | 45 | Enkel-U, 40 mm | HXi24 | 115 | 139 |  | Nei | 569032 | 6559960 | Nei |  | 635960-19.pdf
|  |  | Østerskogen 35 Grimstad | 635960-13 Termisk responstest - Østerskogen 35 Grimstad – Hjemmeside (sharepoint.com) | 635960-13 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2022 | 2.9 | 0.08 | 9.4 |  | 43.47 | 10.78 |  | 0 | 10.21 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Trondhjemitt | 250 | 249 | 1 | 248 | 2 | Enkel-U, 40 mm glatt | HXi35 | 115 | 139 | - | Nei | 474270 | 6463525 | Nei |  | 635960-13.pdf
|  |  | Sola svømmehall |  | 637817-01 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2022 | 3.7 | 0.09 | 9.7 |  | 37.24 | 11.1 | 58.64 | 650.904 | 8.6 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Glimmergneis | 300 | 299 | 1 | 298 | 2 | Enkel-U, 45 mm | HX25 | 115 | 139 |  |  | 307621 | 6533113
|  |  | Åskollen 2 | 614487-03 Bistand grunnvarme - GeoTermos Åskollen ungdomsskole - General - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 614487-03 | Drammen Eiendom KF | Båsum Boring AS | 2022 | 3.1 | 0.055 | 8.2 |  | 43.2 |  |  | 0 |  | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Ja - DTS | Granitt | 200 | 199 | [13 empty] | 614487-03.pdf
|  |  | Åskollen 3 | 614487-03 Bistand grunnvarme - GeoTermos Åskollen ungdomsskole - General - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 614487-03 | Drammen Eiendom KF | Båsum Boring AS | 2022 | 3.1 | 0.05 | 8.2 |  | 42.75 |  |  | 0 |  | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Ja - DTS | Granitt | 200 | 199
|  |  | Åskollen 1 | 614487-03 Bistand grunnvarme - GeoTermos Åskollen ungdomsskole - General - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 614487-03 | Drammen Eiendom KF | Båsum Boring AS | 2022 | 3.3 | 0.05 | 8.2 |  | 43.85 |  |  | 0 |  | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Ja - DTS | Granitt | 200 | 199
|  |  | Son | 635960-16 Termisk responstest - Son – Hjemmeside (sharepoint.com) | 635960-16 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2022 | 3.9 | 0.05 | 9.4 |  | 42.59 | 6.08 |  | 0 |  | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Granittisk gneis | 144 | 143 | 0.2 | 142.8 | 2 | Enkel-U, 40 mm | HXi35 | 115 | 139 |  | Ja | 595346.757 | 6600048.6583
|  |  | Krokstad sykehjem 3 | 614487-02 Bistand grunnvarme - GeoTermos2 Krokstad sykehjem - Dokumenter - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 614487-02 | Båsum Boring AS | Båsum Boring AS | 2022 | 3.1 | 0.05 | 8.7 |  | 44.24 | 8.65 |  | 0 | 8.28 | Sirkulasjon | Sirkulasjon og DTS | Nei | Kalkstein | 200 | 199 | 3.5 | 195.5 | 3 | Dobbel-U | Kilfrost GEO | 140 | - | - | Nei | 555572 | 6625306 |  |  | 614487-02.pdf
|  |  | Krokstad sykehjem 1 | 614487-02 Bistand grunnvarme - GeoTermos2 Krokstad sykehjem - Dokumenter - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 614487-02 | Båsum Boring AS | Båsum Boring AS | 2022 | 3.3 | 0.05 | 9.4 |  | 43.97 | 8.6 |  | 0 | 9.05 | Sirkulasjon | Sirkulasjon og DTS | Nei | Kalkstein | 200 | 199 | 3.5 | 195.5 | 3 | Dobbel-U | Kilfrost GEO | 140 | - | - | Nei | 555529 | 6625335
|  |  | Krokstad sykehjem 2 | 614487-02 Bistand grunnvarme - GeoTermos2 Krokstad sykehjem - Dokumenter - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 614487-02 | Båsum Boring AS | Båsum Boring AS | 2022 | 3.6 | 0.08 | 8 |  | 42.57 | 8.32 |  | 0 | 7.98 | Sirkulasjon | Sirkulasjon og DTS | Nei | Kalkstein | 200 | 199 | 3.5 | 195.5 | 1 | Dobbel-U | Kilfrost GEO | 140 | - | - | Nei | 555565 | 6625335 |  | Avbrudd i måledataene
|  | ok | Vollsveien 13H | 636989-03 Vollsveien 13H - Grunnvarme Rådgivning og prosjektering - General - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 636989-03 | Båsum Boring AS | Båsum Boring AS | 2022 | 3 | 0.085 | 10.5 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 591286 | 6643361 |  |  | 636989-03.pdf | 636989-03.PNG
|  |  | Anleggsdrift Tromsø | 638838-01 Anleggsdrift Tromsø - Hjemmeside (sharepoint.com) | 638838-01 | Anleggsdrift AS | Asplan Viak AS | 2022 | 2.9 | 0.09 | 7.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | amfibolgneis | 300 | 249 | 7.5 | 241.5 | 4 | Enkel-U, 45 mm |  | 120 | 168 |  |  | 885597.9427 | 7761960.2648
|  |  | Kongsvinger fengsel | 635960-52 Termisk responstest og dimensjonering - Kongsvinger Fengsel - General - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 635960-54 | Båsum Boring AS | Båsum | 2023 | 3.2 | 0.1 | 8 |  | 23.14 | 11.4 | 89 | 1014.6 |  | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Glimmerskifer | 500 | 499 | 6.4 | 492.6 | 2.5 | Dobbel-U, 63 | Kilfrost Geo, 24 % | 168 | 140 | - | nei | 665409 | 6678651 | ja |  | 635960-54.pdf | 635960-54.PNG
| ok | ok | Toten vaskeri | 635960-53 Termisk responstest - Toten vaskeri - General - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 635960-53 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2023 | 2.6 | 0.075 | 6.2 |  | 34.16 | 10.14 | 42 | 425.88 |  |  |  | Nei | Sandstein | 300 | 299 | 2 | 297 | 2 | Enkel-U, 45 mm | Kilfrost Geo 32 % | 115 | 139 |  | Ikke målt temp etter | 590440 | 6726943 | Nei |  | 635960-53.pdf | 635960-53.PNG
| ok | ok | Lambertseter | 640275-04 TRT - Lambertseter – Hjemmeside (sharepoint.com) | 640275-04 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2023 | 3.4 | 0.085 | 9.2 |  | 34.06 | 10.15 | 90 | 913.5 |  | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | ja | tonalittisk gneis | 300 | 299 | 1 | 298 | 19 | Enkel-U, 45 mm | HXi24 | 115 | 139 |  | 210-300 m: 500-1000 l/time | 601421 | 6638596 | nei |  | 640275-04.pdf | 640275-04.PNG
|  | ok | ARK Site Stavanger | 635960-68 Termisk responstest - ARK Site – Hjemmeside (sharepoint.com) | 635960-68 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2023 | 4.5 | 0.08 | 9.6 |  | 38.43 | 11.37 | 72 | 815 | 10.73 | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Nei | Fyllitt | 300 | 299 | 3 | 296 | 3 | Enkel-U 45 mm | GeoPro | 115 |  |  |  | 311728 | 6538395 | nei | Ikke mulig å måle temperaturprofil. Testen er kjørt via en samlekum.
|  |  | Sandbrekketoppen #1 | 639087-01 Sandbrekktoppen grunnvarmeløsning - General - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 639087-01 | Vestnorsk Brunnboring AS | Asplan Viak AS | 2023 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 300 | 299 | 11 | 288 | 1.7 | Enkel-U, 45 mm | HXi24 | 113 |  |  |  | 299273 | 6692879 | ja |  | 639087-01.pdf | 639087-01.PNG
| ok | ok | Lilleborg skole | 628065-08 Lilleborg skole - Termisk responstest - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 628065-08 | Båsum boring AS | Båsum boring AS | 2023 | 6.2 | 0.07 | 10.4 |  | 43.48 |  |  | 0 | 12.7 |  |  |  | Leirskifer | 300 | 299 | 7 | 292 |  | Enkel-U, 45 mm | HXi24 |  |  |  | ja | 598680 | 6645303 | ja | trolig påvirket av grunnvannstrøm | 628065-08.pdf | 628065-08.PNG
| ok | ok | Hokksund barneskole | 640237-06 Hokksund Barneskole - Arkiverte Dokumenter - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 640237-06 | Båsum Boring AS | Båsum Boring AS | 2023 | 2.5 | 0.09 | 12.7 | [9 empty] | Leirskifer | 500 | 499 | 0 | 499 | [7 empty] | 552015 | 6625864 |  |  | 640237-06.pdf | 640237-06.PNG
| ok |  | Stovner VGS | 640237-07 Stovner skole - General - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 640237-07-EB1 | Båsum Boring AS | Båsum Boring AS | 2023 | 3.7 | 0.063 | 7.9 |  | 78.61 | 3.61 |  |  |  | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon |  | glimmergneis | 60 | 59 | 13 | 46 | 2 | Enkel-U, 40 mm | HX24 | 115 | 140 |  |  | 607604 | 6648149 |  |  | 640237-07-EB1.pdf | 640237-07-EB1.PNG
| ok |  | Stovner VGS | 640237-07 Stovner skole - General - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 640237-07-EB3 | Båsum Boring AS | Båsum Boring AS | 2023 | 3.2 | 0.1 | 7.8 |  | 12.39 | 3.57 |  |  |  | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon |  | glimmergneis | 310 | 299 | 11 | 288 | 2 | Enkel-U, 45 mm | HX24 | 115 | 140 |  |  | 607652 | 6648136 |  |  | 640237-07-EB3.pdf | 640237-07-EB3.PNG
| ok | ok | Herøy | 635960-65 Nordenfjeldske Brønnboringer - Herøy - Arkiverte Dokumenter - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 635960-65 | Nordenfjeldske brønnboring AS |  | 2023 | 3.6 | 0.07 | 7.8 |  | 40.32 | 8.67 | [6 empty] | marmor | 222 | 221 | 6 | 215 | 0 | Enkel-U, 45 mm | HXi24 | 114 | 168 |  |  | 648739.2266 | 7321207.4433 | ja |  | 635960-65.pdf | 635960-65.PNG
|  |  | Mossebadet | 638016-01 Mossebadet utvidelse - Energibrønner - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 638016-01 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2023 | 3.4 | 0.083 | 10.9 |  |  |  | 47.5 |  |  | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Nei | Granittisk gneis | 300 | 299 |  | 299 | 2 | Enkel-U, 45 mm |  | 115 | 139 |  |  | 594986 | 6589865 | Ja | Ble stoppet pga. strømbrudd etter 47,5 timer. | 638016-01.pdf | 638016-01.PNG
|  | ok | Haralsvang | 640275-08 TRT - Haraldsvang - General - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 640275-08 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2023 | 3.6 | 0.09 | 10.1 | 0.01135 | 34.57 | 9.99 | 114.4 | 1143 | 10.14 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Grønnskifer | 300 | 299 | 10 | 289 | 2 | Enkel-U 45 rillet | HX24 | 115 |  |  |  | 289026 | 6593131 | Nei | Noe ujevn tilførsel av varmeeffekt gjennom hele testen. | 640275-08.pdf | 640275-08.PNG
| ok | ok | Pilotveien 6 | 640237-08 Pilotveien 6 – Hjemmeside (sharepoint.com) | 640237-08 | Båsum Boring AS | Båsum Boring AS | 2023 | 3 | 0.085 | 8.6 | 0.018 | 32.54 | 9.67 | 72 | 696.24 | 7.81 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Leirskifer | 300 | 299 | 2 | 297 | 23.5 | Enkel-U, 45 mm | HXi35 | 115 | 140 | - | - | 592656 | 6647080 | Ja |  | 640237-08.pdf | 640237-08.PNG
| ok | ok | Minister Ditleffs vei 22 | 640237-09 Minister Ditleffsvei 22 – Hjemmeside (sharepoint.com) | 640237-09 | Båsum Boring AS | Båsum Boring AS | 2023 | 2.6 | 0.07 | 8.3 | 0.016 | 34.21 | 9.89 | 93.33 | 923.0337 | 7.52 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Leirskifer | 300 | 299 | 10 | 289 | 0 | Enkel-U, 45 mm | HXi35 | 115 | 140 | - | - | 597062 | 6648534 | Ja |  | 640237-09.pdf | 640237-09.PNG
|  | ok | Hommersåk barneskole | 640275-11 TRT - Hommersåk – Hjemmeside (sharepoint.com) | 640275-11 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2023 | 3.4 | 0.105 | 9.1 | 0.011 | 20.86 | 8.64 | 94 | 809 | 8.9 | Sirkulsjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Migmatittisk granodiorittisk til granittisk ortogneis | 417 | 416 | 2 | 414 | 0 | Enkel-U, 50 mm | HX24 | 147 |  |  | 21-417 m: 50-500 l/time | 318568 | 6535584 | Ja | Aggregat gikk tom for diesel etter 34 timer - testen ble startet igjen etter 1 time og 16 minutter | 640275-11.pdf | 640275-11.PNG
|  | ok | Hetlandsgata 36 | 640275-09 TRT - Hetlandsgata 36 – Hjemmeside (sharepoint.com) | 640275-09 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2023 | 3.35 | 0.08 | 8.8 | 0.0088 | 35.98 | 10.47 | 114.6 | 1199.862 | 10.26 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | glimmergneis | 300 | 299 | 8 | 291 | 10 | Enkel-U 45 mm | HX24 | 115 |  |  | 10-300m: > 1000 m/time | 306253 | 6515021 | Nei |  | 640275-09.pdf | 640275-09.PNG
|  |  | Mysen Skole | 640237-10 Mysen skole – Hjemmeside (sharepoint.com) | 640237-10 | Båsum Boring AS | Båsum Boring AS | 2023 |  |  | 3.2* | 0.03* | 55.85 | 8.82 | 72.17 | 636.5394 | 8.17 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja |  | 160 | 159 | 1 | 158 |  | Enkel-U 40 mm | HX24 | 115 | 140 |  |  | 632143 | 6604307 | Ja | TRT gjort i etablert brønnpark | 640237-10.pdf | 640237-10.PNG
|  |  | Nyhavna B3 | 637381-02 Pilotering Nyhavna - Termiske responstester - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 637381-02-B3 | Statkraft | Asplan Viak AS | 2023 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 216 | 215 |  | 215 | [11 empty] | 637381-02-B3.pdf | 637381-02-B3.PNG
|  |  | Nyhavna B6 | 637381-02 Pilotering Nyhavna - Termiske responstester - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 637381-02-B6 | Statkraft | Asplan Viak AS | 2023 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | -1 |  | -1 | [11 empty] | 637381-02-B6.pdf | 637381-02-B6.PNG
|  |  | Nyhavna B5 | 637381-02 Pilotering Nyhavna - Termiske responstester - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 637381-02-B5 | Statkraft | Asplan Viak AS | 2023 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | -1 |  | -1
|  |  | Nyhavna B4 | 637381-02 Pilotering Nyhavna - Termiske responstester - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 637381-02-B4 | Statkraft | Asplan Viak AS | 2023 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Nyhavna B7 | 637381-02 Pilotering Nyhavna - Termiske responstester - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 637381-02-B7 | Statkraft | Asplan Viak AS | 2024 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  | ok | Sofiemyr | 640275-10 TRT - Sofiemyr skole - Hjemmeside (sharepoint.com) | 640275-10 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2023 | 4.2* | 0.096 | 7.7 | 0.012 | 36.79 | 10.19 | 89 | 906.91 | 10.15 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Tonalittisk gneis | 290 | 289 | 12 | 277 | 2 | Enkel-U, 45 mm | HX24 | 115 |  |  | 2-95m: <50 l/time, 95-290m: >1000 l/time | 601939 | 6630309 | Kanskje | *Effektiv varmeledningsevne er målt til 4,2 W/m∙K, dette er høyt men innenfor variasjonsområdet for berggrunnen på stedet som av NGU er kartlagt som tonalittisk gneis. Temperaturprofilet målt etter den termiske responstesten viser noe tegn til grunnvannsbevegelse i brønnen, noe som kan forstyre resultatene og gjøre den effektive varmeledningsevnen høyere. Det anbefales i videre dimensjonering av grunnvarmeanlegg å benytte en lavere verdi for varmeledningsevne på 3,8 W/mK.
| ok | ok | Drøbak bussanlegg | 640275-12 TRT - Drøbak bussanlegg - Arkiverte Dokumenter - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 640275-12 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2023 | 3.4 | 0.105 | 8.5 |  | 26.9 | 10.33 | 65 | 624 | 8.29 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Granittisk til tonalittisk ortogneiser | 390 | 389 | 5.2 | 383.8 | 1 | Enkel-U 50 mm | 30 % kilfrost | 115 |  | 1000 | 1-102m: tørr, 102-105 m: 1000 l/time, 105-390 m: tørr | 593825 | 6615817 | Nei |  | 640275-12.pdf | 640275-12.PNG
| ok | ok | Gjerstad nr.2 | 640237-11 Båsum Boring - Gjerstad - General - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 640237-11 | Båsum Boring AS | Båsum Boring AS | 2023 | 2.7 | 0.125 | 9.4* |  | 26.13 | 15.95 | 73 |  | 14.84 | Sirkulasjon | Sirkulasjon | Ja | Amfibolitt | 600 | 599 | 2.3 | 596.7 | 2.5 | Oval enkel-U 63 mm | Kilfrost 24 % | 140 |  | < 50 |  | 501028 | 6526574 | Ja | Temperaturprofil ikke målt før test. | 640237-11.pdf | 640237-11.PNG
| ok | ok | Setra vei | 640275-13 TRT - Setra vei – Hjemmeside (sharepoint.com) | 640275-13 | Seabrokers Geoenergi AS | Seabrokers Geoenergi AS | 2024 | 2.4 | 0.077 | 7.95 | 0.0215 | 38.44 | 11.11 | 71 | 788.81 | 10.83 | Sirkluasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Monzodioritt | 300 | 299 | 10 | 289 | 1 | Enkel-U, 45 mm | HX24 | 115 |  | 300 | 0-200 m: tørr, 200-210 m: 50-500 l/time, 210-300 m: tørr | 592662 | 6648281 | Nei |  | 640275-13.pdf | 640275-13.PNG
| ok | ok | Sjusjøvegen 2000 | 640237-12 Sjusjøvegen 2000 - Arkiverte Dokumenter - All Documents (sharepoint.com) | 640237-12 | Båsum Boring AS | Båsum Boring AS | 2024 | 4.8 | 0.09 | 4.6 | 0.012 | 28.05 | 6.7 | 90 | 603 | 5.7 | Profil | Profil og sirkulasjon |  | Sandstein | 250 | 249 | 10.1 | 238.9 | 4.5 | Enkel-U, 40 mm | HXi35 | 115 | 140 | 0 |  | 590986 | 6780910 | Nei | Ikke logget temp ved sirkulasjon før test/varmeelementet ble skrudd på | 640237-12.pdf | 640237-12.PNG
|  | ok | Haugesund bussterminal | 640275-14 TRT - Bussterminalen i Haugesund - General - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 640275-14 | Seabrokers GeoEnergi AS | Seabrokers GeoEnergi AS | 2024 | 3.9 | 0.085 | 9.31 | 0.0117 | 38.54 | 11.52 | 73 |  |  | Sirkluasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Grønnstein og metasandstein | 300 | 299 | 0 | 299 | 9 | Enkel-U, 45 mm | HX24 | 115 | 140 |  | 0-9 m: tørr, 9-300 m: <50l/tiime | 288293 | 6592135 | Kanskje |  | 640275-14.pdf | 640275-14.PNG
|  | ok | Etterstad Vest Borettslag | 640237-15 Grunnvarme - Etterstad Vest - General - Alle dokumenter (sharepoint.com) | 640237-15 | Båsum Boring AS | Båsum boring AS | 2024 | 3.4 | 0.066 | 10.3 | 0.02 | 30.28 | 9.23 | 73 |  | 8.05 | Sirkulasjon | Profil og sirkulasjon | Ja | Knollekalk og skifer | 320 | 319 | 14 | 305 | 0.2 | Enkel-U, 45 mm | HX24 | 115 |  | 0,2 – 320 m: < 50 l/time |  | 600536 | 6642502 | Ja | Testen kjørte i 6 døgn, kun de 72 første timene ble brukt i analysen. | 640237-15.pdf | 640237-15.PNG
Note on O308: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Denne er veldig høy, men er Båsum sin test så usikker på om det spiller noen rolle..